## Vorlage 1 leer
[9 empty] | Spalte Betriebsdienst |  | Version: 2023-1
SICHERUNGSLEGENDE | [9 empty] | 26
[10 empty] | 20 | Wichtig nur "Vorlage 1 leer" ausfüllen
|  |  |  | Objekt: | … |  |  |  | FI-Test | 24
[9 empty] | Datum | 12
|  |  |  | Verteilung: | … |  |  |  | … | 20
Betriebsdienst … |  |  |  | Normalnetz | USV-Netz | Generatoren / Notnetz |  |  |  | 12
|  |  |  | Grobnetz | Feinnetz |  |  |  |  | 12
|  |  |  | Standort: | … |  |  |  |  | 12
|  |  |  | Schema-Nr. | … |  |  |  | Aufwand | 12 | Legende | Bemerkungen
| IK | 50 A |  | Zuleitung: | EWZ | 3x35 + 1x25 | 100 A | Länge (m) | klein | 12 | klein | Aufwand für Test des FI-Schutzschalters ist durch zuständigen Betriebsdienst zu bestimmen und mit entsprechender Farbe zu kennzeichnen
| IP-Grad | 100 |  | Abgangsbezeichnung: | … |  |  |  | mittel | 15 | mittel | Aufwand für Test des FI-Schutzschalters ist durch zuständigen Betriebsdienst zu bestimmen und mit entsprechender Farbe zu kennzeichnen
[9 empty] | gross |  | gross | Aufwand für Test des FI-Schutzschalters ist durch zuständigen Betriebsdienst zu bestimmen und mit entsprechender Farbe zu kennzeichnen
Sich. Gruppe |  | Raum-Nr. | Bezeichnung |  | RCD | mm ² | A / LS Typ | Bemerkungen | Info | 30 |  | Zeilen mit FI-Schutzschalter sind gelb zu markieren (siehe Vorlage 1 Beispiel)
16
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

## Periodische Kontrolle leer
| Universität Zürich |  | SK: | [9 empty] | Betrifft nur Betriebsdienstzentrum
| 0 |  | IK | 50 A | L-PE | ?
| 0 |  | IP-Grad | 100
Stromkreis | Ort / Anlageteil Schaltgeräte- kombination | Leitungen / Kabel |  | Überstromschutzeinr. |  | Messungen |  |  |  | Fehlerstromschutzeinr.
L-PE
Nr. | Bezeichnung | Art Typ | Quer. [mm2] | Art Char. | In [A] | Ik Anf. [A] | Ik Ende [A] | RISO[MΩ] ILeck[mA] | Leitfähigk Schutzl[Ω] | IN/Art [A] | IdN [mA] | TAuslös. [ms]
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A
| 0 | … | 0 |  | 0 | 50 A

## Beispiel ausgefüllt
SICHERUNGSLEGENDE | [10 empty] | 26
[11 empty] | 20 | Wichtig nur "Vorlage 1 leer" ausfüllen
[5 empty] | Objekt: | MUG Mühlegasse 21 |  |  |  | FI-Test | 24
[10 empty] | Datum | 12
[5 empty] | Verteilung: | UV 01.01 |  |  |  | . . | 20
Betriebsdienst Zentrum |  |  |  |  | Normalnetz | USV-Netz | Generatornetz / Notnetz |  |  |  | 12
[5 empty] | Grobnetz | Feinnetz |  |  |  |  | 12
[5 empty] | Standort: | MUG-F-101 | Korridor |  |  |  | 12
[5 empty] | Schema-Nr. | 759101 |  |  |  | Aufwand | 12 | Legende | Bemerkungen
| IK |  | 3'960 A |  | Zuleitung: | EWZ | 3x35 + 1x25 | 100 A | Länge (m) | klein | 12 | klein | Aufwand für Test des FI-Schutzschalters ist durch zuständigen Betriebsdienst zu bestimmen und mit entsprechender Farbe zu kennzeichnen
| IP-Grad |  | 30 |  | Abgangsbezeichnung: |  |  |  |  | mittel | 15 | mittel | Aufwand für Test des FI-Schutzschalters ist durch zuständigen Betriebsdienst zu bestimmen und mit entsprechender Farbe zu kennzeichnen
[10 empty] | gross |  | gross | Aufwand für Test des FI-Schutzschalters ist durch zuständigen Betriebsdienst zu bestimmen und mit entsprechender Farbe zu kennzeichnen
Sich. Gruppe |  |  | Raum-Nr. | Bezeichnung |  | RCD | mm ² | A / LS Typ | Bemerkungen | Info | 30 |  | Zeile mit FI-Schutzschalter sind gelb zu markieren (siehe Vorlage 1 Beispiel)
16
13
F | 114 |  |  | Steuersicherung | [6 empty] | 13
13
F | 122 | E |  | Bezüger-Sicherung VA 00.01 Laden |  |  |  | 25 | L1 - L3 |  | 13
F | 126 | 5 | .OG | Bezüger-Sicherung VA 60.01 Wohnung |  |  |  | 25 | L1 - L3 |  | 13
F | 132 |  |  | Messung allgemein |  |  |  | 80 | L1 - L3 |  | 13
13
F | 142 |  |  | Messung UNI D, E, F, G, H, J |  |  |  | 80 | L1 - L3 |  | 13
13
F | 212 | F |  | Zuleitung | VA 10.01 |  | 5 x 6 | 25 | L1 - L3 |  | 13
F | 214 | G |  | Zuleitung | VA 20.01 |  | 5 x 6 | 25 | L1 - L3 |  | 13
F | 216 | H |  | Zuleitung | VA 30.01 |  | 5 x 6 | 25 | L1 - L3 |  | 13
F | 218 | J |  | Zuleitung | VA 40.01 |  | 5 x 6 | 25 | L1 - L3 |  | 13
13
F | 312 |  |  | Reserve |  |  |  | 10 | L1 - L3 |  | 13
F | 362 | D | 07 | Beleuchtung Bücherlager |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L1 |  | 13
F | 364 | D | 01 | Beleuchtung Lager |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L2 |  | 13
F | 366 |  | Treppe | Beleuchtung Neon (Wendeltreppe) |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L3 |  | 13
F | 368 | E |  | Steckdose T13 PSA Sender |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L1 |  | 13
13
F | 372 | D | 01 | Steckdosen Verteiler NUZ |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L2 |  | 13
F | 374 | D | 01, 07 | FLF Steckdosen |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L3 |  | 13
F | 376 | D |  | Steckdose T13 Kopierer |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L1 |  | 13
F | 378 | D |  | Steckdose T13 TV Verstärker |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L2 |  | 13
F | 382 | D | 101 | Exit - Kontroller |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L2 |  | 13
F | 384 |  | Treppe | Beleuchtung Neon (Haupttreppenhaus) |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L3 |  | 13
13
F | 386 | D | 01 | Steckdosen T23 NUZ Verteiler |  | FI/LS 30mA | 3 x 2,5 | C16 | L1 | 26 | 13
13
F | 388 | D | 01 | Steckdosen T23 NUZ Verteiler |  | FI/LS 30mA | 3 x 2,5 | C16 | L2 | 26 | 13
13
13
13
13
13
F | 462 | D | 08 | Liftmotor |  |  | 4 x 16 | 63 | L1 - L3 |  | 13
F | 464 |  |  | Invalidenlift Hintereingang |  |  | 5 x 1,5 | 10 | L1 - L3 |  | 13
F | 466 | D | 07A | UV Heizung |  |  | 5 x 6 | 25 | L1 - L3 |  | 13
F | 468 |  |  | Reserve |  |  |  | 10 | L1 - L3 |  | 13
13
F | 472 |  |  | Reserve |  |  |  | 10 | L1 - L3 |  | 13
13
FI | 512 | D | 04, 07A | Beleuchtung Invaliden WC + Heizungsraum |  | FI/LS 30mA | 3 x 1,5 | 10 | L1 | 26 | 13
13
F | 514 | D | - J | Beleuchtung Treppenhaus + Notbeleuchtung |  |  | 3 x 1,5 | 10 |  |  | 13
13
F | 516 | D | 02, 03 | Beleuchtung + Steckdose T13 Rückspühlung |  | FI/LS 30mA | 3 x 1,5 | C13 | L3 | 24 | 13
13
F | 518 | D | 08 | Beleuchtung Liftmaschinenraum Schacht + Kabine |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L1 |  | 13
13
F | 522 |  | Aussen | Aussenbeleuchtung Hintereingang |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L2 |  | 13
F | 524 | E |  | Torsprechanlage |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L3 |  | 13
F | 526 | E |  | Beleuchtung Korridor |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L1 |  | 13
F | 528 | D | 02 | Boiler 100 Liter |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L2 |  | 13
13
F | 532 | D | 03 | Boiler 150 Liter |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L2 |  | 13
F | 534 | D |  | Beleuchtung Korridor |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L1 |  | 13
F | 536 | D | 02 | US11 |  |  | 3 x 1,5 | 10 | L2 |  | 13
F | 538 | D | 02 | Notbeleuchtungs-Aniage |  | Almat | 3 x 1,5 | 10 | L3 |  | 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

## Periodische Kontrolle ausgeflt
| Universität Zürich |  | SK: | [9 empty] | Betrifft nur Betriebsdienstzentrum
| MUG Mühlegasse 21 |  | IK | 3'960 A | L-PE
| UV 01.01 |  | IP-Grad | 30
Stromkreis | Ort / Anlageteil Schaltgeräte- kombination | Leitungen / Kabel |  | Überstromschutzeinr. |  | Messungen |  |  |  | Fehlerstromschutzeinr.
L-PE
Nr. | Bezeichnung | Art Typ | Quer. [mm2] | Art Char. | In [A] | Ik Anf. [A] | Ik Ende [A] | RISO[MΩ] ILeck[mA] | Leitfähigk Schutzl[Ω] | IN/Art [A] | IdN [mA] | TAuslös. [ms]
| HAK, Zuleitung auf HV | TT | 3x35/1x25 | NH00 | 100 | - | 3960 | - | i.O.
F122 | Bezüger-Sicherung VA 00.01 Laden | T | 6 | NH00 | 25 | 3960 | - | - | -
F126 | Bezüger-Sicherung VA 60.01 Wohnung | T | 6 | DII | 25 | 3960 | - | - | -
F132 | Messung allgemein | T | 25 | NH00 | 80 | 3960 | - | - | -
F142 | Messung UNI D, E, F, G, H, J | T | 25 | NH00 | 80 | 3960 |  | 9.4 mA | i.O.
F212 | Zuleitung VA 10.01 | TT | 5 x 6 | LSV | 25 | 3960 | 1620 | 3,14 mA | i.O.
F214 | Zuleitung VA 20.01 | TT | 5 x 6 | LSV | 25 | 3960 | 1590 | 0.53 mA | i.O.
F216 | Zuleitung VA 30.01 | TT | 5 x 6 | LSV | 25 | 3960 | 1390 | 0.75 mA | i.O.
F218 | Zuleitung VA 40.01 | TT | 5 x 6 | LSV | 25 | 3960 | 1320 | 1,94 mA | i.O.
F312 | Reserve | - | - | LSV | 10 | 3960 | - | - | -
F362 | Beleuchtung Bücherlager | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | 425 | < 9.4mA | i.O.
F364 | Beleuchtung Lager | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | 458 | < 9.4mA | i.O.
F366 | Beleuchtung Neon (Wendeltreppe) | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | 503 | < 9.4mA | i.O.
F368 | Steckdose T13 PSA Sender | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F372 | Steckdosen Verteiler NUZ | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F374 | FLF Steckdosen | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | 524 | < 9.4mA | i.O.
F376 | Steckdose T13 Kopierer | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F378 | Steckdose T13 TV Verstärker | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F382 | Exit - Kontroller | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F384 | Beleuchtung Neon (Haupttreppenhaus) | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F386 | Steckdosen T23 NUZ Verteiler | TT | 3 x 2,5 | FI / LSC | 16 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O. | 16 | 30 | 26
F388 | Steckdosen T23 NUZ Verteiler | TT | 3 x 2,5 | FI / LSC | 16 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O. | 16 | 30 | 26
F462 | Liftmotor | TT | 4 x 16 | LSV | 63 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F464 | Invalidenlift Hintereingang | TT | 5 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O. | 25 | 30 | 34
F466 | UV Heizung | TT | 5 x 6 | LSV | 25 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F468 | Reserve | - | - | LSV | 10 | 3960 | - | - | -
F472 | Reserve | - | - | LSV | 10 | 3960 | - | - | -
FI512 | Beleuchtung Invaliden WC + Heizungsraum | TT | 3 x 1,5 | FI / LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O. | 10 | 30 | 26
F514 | Beleuchtung Treppenhaus + Notbeleuchtung | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F516 | Beleuchtung + Steckdose T13 Rückspühlung | TT | 3 x 1,5 | FI / LSC | 13 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O. | 13 | 30 | 24
F518 | Beleuchtung Liftmaschinenraum Schacht + Kabine | TT | 3 x 1.5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F522 | Aussenbeleuchtung Hintereingang | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F524 | Torsprechanlage | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F526 | Beleuchtung Korridor | TT | 3 x 1,5 | LSV | 13 | 3960 | 576 | < 9.4mA | i.O.
F528 | Boiler 100 Liter | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F532 | Boiler 150 Liter | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F534 | Beleuchtung Korridor | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
F536 | US11 | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | 721 | < 9.4mA | i.O.
F538 | Notbeleuchtungs-Aniage | TT | 3 x 1,5 | LSV | 10 | 3960 | - | < 9.4mA | i.O.
| 0 | TT | 0 | LSV | 10 | 3961 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 10 | 3962 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3963 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 10 | 3964 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 10 | 3965 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 10 | 3966 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 10 | 3967 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3968 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3969 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3970 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3971 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3972 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3973 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3974 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3975 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3976 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3977 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3978 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3979 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3980 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3981 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3982 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3983 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3984 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3985 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3986 | -
| 0 | TT | 0 | LSV | 0 | 3987 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | 0 | 3988 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | 0 | 3989 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | 0 | 3990 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | 0 | 3991 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | 0 | 3992 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | 0 | 3993 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | 0 | 3994 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 3995 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 3996 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 3997 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 3998 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 3999 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4000 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4001 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4002 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4003 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4004 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4005 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4006 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4007 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4008 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4009 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4010 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4011 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4012 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4013 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4014 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4015 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4016 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4017 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4018 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4019 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4020 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4021 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4022 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4023 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4024 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4025 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4026 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4027 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4028 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4029 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4030 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4031 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4032 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4033 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4034 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4035 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4036 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4037 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4038 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4039 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4040 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4041 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4042 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4043 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4044 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4045 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4046 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4047 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4048 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4049 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4050 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4051 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4052 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4053 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4054 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4055 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4056 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4057 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4058 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4059 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4060 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4061 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4062 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4063 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4064 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4065 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4066 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4067 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4068 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4069 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4070 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4071 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4072 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4073 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4074 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4075 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4076 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4077 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4078 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4079 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4080 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4081 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4082 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4083 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4084 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4085 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4086 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4087 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4088 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4089 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4090 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4091 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4092 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4093 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4094 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4095 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4096 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4097 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4098 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4099 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4100 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4101 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4102 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4103 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4104 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4105 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4106 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4107 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4108 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4109 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4110 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4111 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4112 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4113 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4114 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4115 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4116 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4117 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4118 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4119 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4120 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4121 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4122 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4123 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4124 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4125 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4126 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4127 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4128 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4129 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4130 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4131 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4132 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4133 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4134 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4135 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4136 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4137 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4138 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4139 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4140 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4141 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4142 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4143 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4144 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4145 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4146 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4147 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4148 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4149 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4150 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4151 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4152 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4153 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4154 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4155 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4156 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4157 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4158 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4159 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4160 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4161 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4162 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4163 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4164 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4165 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4166 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4167 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4168 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4169 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4170 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4171 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4172 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4173 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4174 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4175 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4176 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4177 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4178 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4179 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4180 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4181 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4182 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4183 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4184 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4185 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4186 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4187 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4188 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4189 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4190 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4191 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4192 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4193 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4194 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4195 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4196 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4197 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4198 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4199 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4200 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4201 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4202 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4203 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4204 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4205 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4206 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4207 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4208 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4209 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4210 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4211 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4212 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4213 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4214 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4215 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4216 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4217 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4218 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4219 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4220 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4221 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4222 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4223 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4224 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4225 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4226 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4227 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4228 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4229 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4230 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4231 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4232 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4233 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4234 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4235 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4236 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4237 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4238 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4239 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4240 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4241 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4242 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4243 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4244 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4245 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4246 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4247 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4248 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4249 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4250 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4251 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4252 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4253 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4254 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4255 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4256 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4257 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4258 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4259 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4260 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4261 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4262 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4263 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4264 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4265 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4266 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4267 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4268 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4269 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4270 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4271 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4272 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4273 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4274 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4275 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4276 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4277 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4278 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4279 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4280 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4281 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4282 | -
#REF! | #REF! | TT | #REF! | LSV | #REF! | 4283 | -