## Alarmliste SGK Y36_F_G351
Alarmliste: SGK Y36_F_G351
Datenpunkt | Anlagebeschreibung | Standort | Apparatebeschreibung | Signaltext | min. Alarm | max. Alarm | Priorität | Notification-Class | Quittierpflichtig | Bemerkungen
Y36_F_G351_L352_M100_D01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL-Ventilator | Sammelfehler |  |  | P1 | NC4, NC6, NC10 | Ja
Y36_F_G351_L352_M100_R01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL-Ventilator | Revision |  |  | P4 | NC69, NC193 | Nein
Y36_F_G351_L352_F900_D01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Frostschutzwächter | Istwert |  |  | P1 | NC4, NC6, NC10 | Ja
Y36_F_G351_L352_M500_D01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Rotations-WRG | Sammelfehler |  |  | P2 | NC14 | Ja
Y36_F_G351_L352_M500_R01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Rotations-WRG | Revision |  |  | P4 | NC69, NC193 | Nein
Y36_F_G351_L352_B950_D01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL-Filter | Istwert |  |  | P3 | NC33, NC37 | Nein
Y36_F_G351_L352_B805_M01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL-Temperatur | Istwert | 10 °C | 30 °C | P2 | NC14 | Nein
Y36_F_G351_L352_B805_A01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL-Temperatur | Voralarm | 12 °C | 28°C | P3 | NC33, NC37 | Nein
Y36_F_G351_L352_ | Lüftung Labor | Y36-F-24 | [5 empty] | -
Y36_F_G351_L353_M100_D01 | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | ZUL-Ventilator | Sammelfehler |  |  | P2 | NC14 | Ja
Y36_F_G351_L353_M100_R01 | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | ZUL-Ventilator | Revision |  |  | P4 | NC69, NC193 | Nein
Y36_F_G351_L353_F900_D01 | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | Frostschutzwächter | Istwert |  |  | P2 | NC14 | Ja
Y36_F_G351_L353_M500_D01 | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | Rotations-WRG | Sammelfehler |  |  | P3 | NC33, NC37 | Ja
Y36_F_G351_L353_M500_R01 | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | Rotations-WRG | Revision |  |  | P4 | NC69, NC193 | Nein
Y36_F_G351_L353_B950_D01 | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | ZUL-Filter | Istwert |  |  | P3 | NC33, NC37 | Nein
Y36_F_G351_L353_B805_M01 | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | ZUL-Temperatur | Istwert | 10 °C | 30 °C | P2 | NC14 | Nein
Y36_F_G351_L353_B805_A01 | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | ZUL-Temperatur | Voralarm | 12 °C | 28°C | P3 | NC33, NC37 | Nein
Y36_F_G351_L353_ | Lüftung Nebenräume | Y36-F-25 | [5 empty] | -

## Bestimmung Alarmprioritäten
Alarmpriorität | Notification-Class | Reaktionszeit
P1 | NC4, NC6, NC10 | sofort und jeder Zeit -> 24/7 -> Pikett
P2 | NC14 | 2 - 5 Stunden während normalem Tagbetrieb
P3 | NC33, NC37 | 1 – 5 Tage
P4 | NC69, NC193 | Informationen – Handübersteuerungen zurückstellen
Anlagen werden in Absprache mit dem zuständigen Betriebsdienst und den Nutzern einer Alarmpriorität zugeordnet. Es muss die Alarmpriorität im Falle eines vollständigen Anlagenausfalls festgelegt werden. Alle Alarme, die einen Totalausfall der Anlage auslösen, sind mit dieser Priorität zu versehen. Alarme, die keinen vollständigen Ausfall verursachen, erhalten eine Priorität ein oder zwei Stufen höher. Die Alarmpriorität einer Verbindungskontrolle zu einem Gebäudeautomations-Controller (SPS/PLC/DDC) sollte auf die gleiche Stufe wie der wichtigste Anlagenalarm gesetzt werden, der im Gebäudeautomations-Controller überwacht wird. Auf diese Weise wird eine einheitliche und effiziente Reaktion auf potenzielle Gefahren oder Störungen im System sichergestellt. Der Unternehmer ist für die Einhaltung der Alarmprioritäten der einzelnen Alarme verantwortlich.