## BTML UZH
Informationen der UZH: Diese Betriebsmittelliste dient lediglich als Vorlage/Muster. Es steht Firmen/Planern frei, eigene Betriebsmittellisten zu verwenden. Das Ziel dieser Vorlage ist es, projektübergreifend möglichst einheitliche MSR-Kennzeichnungen und MSR-Klartexte zu erzielen. Die Liste ist nicht abschliessend; weitere Zellen wie beispielsweise Felgerätetyp/Fabrikat, Leistung, Nennstrom, Spannung usw. können bei Bedarf hinzugefügt werden.
| MSR-Kennzeichnung Zusammensetzung | [15 empty] | Anlagen- und Apparate-Details |  |  |  |  | Datenpunkte
MSR-Kennzeichnung (AKS, Datenpunktschlüssel) | Standort Kennzeichnung |  |  |  |  | Technische Zugehörigkeit | [10 empty] | Anlagenbeschreibung | Apparate-Standort | Apparatebeschreibung | GA-Funktion | MSR-Klartext | DP-Typ Bus-Protokoll | DP-Summe | DI | DO | AI | AO
| Gebäude AEE |  | Geschoss _A_ |  |  | SGK-Bez. _ANNN |  | Anlagen-Nr _ANNN |  |  | Apparate-Nr. _ANNN |  |  | Funktion/ Signalcode ANN |  |  |  | Gebäude-Etage-Raum
SGK Y36_F_G352 Lüfungszentrale
Y36_F_G352_X352_F001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Schaltgerätekombination
Y36_F_G352_X352_F001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Überspannungsschutz Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Überspannungsschutz Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 02 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Spannungsüberwachung Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Spannungsüberwachung Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 03 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 3x400/230V AC | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 3x400/230V AC | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D04 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 04 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VAC | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VAC | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D05 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 05 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC I/O Klemmen | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC I/O Klemmen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D06 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 06 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC DE | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC DE | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D07 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 07 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC Allg. | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC Allg. | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D08 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 08 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Brandfall | SGK Allgemein Y36-F-24 Brandfall | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D09 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 09 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Überspannungsschutz USV-Netz | SGK Allgemein Y36-F-24 Überspannungsschutz USV-Netz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_F001_D10 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | F | 001 | _ | D | 10 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Hauptschalter Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Hauptschalter Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_H001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Sammelalarm |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Sammelalarm
Y36_F_G352_X352_H001_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 001 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Sammelalarm | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Sammelalarm Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_X352_H001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Sammelalarm | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Sammelalarm Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_H002 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 002 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | nicht Normalbetrieb |  | SGK Allgemein Y36-F-24 nicht Normalbetrieb
Y36_F_G352_X352_H002_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 002 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation nicht Normalbetrieb | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation nicht Normalbetrieb Schaltbefehl | DO |  |  | 1
Y36_F_G352_X352_H003 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 003 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Alarmunterdrückung |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Alarmunterdrückung
Y36_F_G352_X352_H003_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 003 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Alarmunterdrückung | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Alarmunterdrückung Schaltbefehl | DO |  |  | 1
Y36_F_G352_X352_H003_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 003 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Taster Alarmunterdrückung | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Taster Alarmunterdrückung Istwert | DI |  | 1
Y36_F_G352_X352_H004 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 004 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Brandfall |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Brandfall
Y36_F_G352_X352_H004_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 004 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Brandalarm | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Brandalarm Schaltbefehl | Relaiskont. |  | - | - | - | -
Y36_F_G352_X352_H004_S02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 004 | _ | S | 02 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Brandfall von ME | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Brandfall von ME Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_X352_H004_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | H | 004 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Brandfallsteuerung | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Brandfallsteuerung Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352_K001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | K | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Wachtdog Controller |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Wachtdog Controller
Y36_F_G352_X352_K001_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | K | 001 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Wachtdog Controller | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Wachtdog Controller Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_X352_P001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | P | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Energiemssung Elektro |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Energiemssung Elektro | M-Bus |  | - | - | - | -
Y36_F_G352_X352_Q001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | Q | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Hauptschalter USV-Netz |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Hauptschalter USV-Netz
Y36_F_G352_X352_S001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | S | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Handmodule AO/DO |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Handmodule AO/DO
Y36_F_G352_X352_S001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | _ | S | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Handmodule AO/DO | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Handmodule AO/DO Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_X352 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | X | 352 | [6 empty] | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Y36_F_G352_X352 SGK Allgemein | Y36_F_G352_X352 SGK Allgemein | Y36_F_G352_X352 SGK Allgemein |  | 19 | 14 | 5 | 0 | 0
Y36_F_G352_L352_S001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | S | 001 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Anlageschalter | Auto/Aus/Ein | Lüftung Labor Y36-F-24 Anlageschalter
Y36_F_G352_L352_S001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | S | 001 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Anlageschalter | Betriebswahl Auto | Lüftung Labor Y36-F-24 Anlageschalter Betriebswahl Auto | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_S001_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | S | 001 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Anlageschalter | Betriebswahl Ein | Lüftung Labor Y36-F-24 Anlageschalter Betriebswahl Ein | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_S002 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | S | 002 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Handmodule AO/DO |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Handmodule AO/DO
Y36_F_G352_L352_S002_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | S | 002 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Handmodule AO/DO | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 Handmodule AO/DO Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q700 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 700 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Klappe |  | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Klappe
Y36_F_G352_L352_Q700_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 700 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Klappe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Klappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_Q700_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 700 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Klappe | Rückmeldung geschlossen | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Klappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q700_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 700 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Klappe | Rückmeldung offen | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Klappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_B950 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 950 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Filterwächter |  | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Filterwächter
Y36_F_G352_L352_B950_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 950 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Filterwächter | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Filterwächter Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_B800 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 800 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Kombifühler T./r.F |  | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Kombifühler T./r.F
Y36_F_G352_L352_B800_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 800 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Kombifühler T./r.F | Temperatur Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Kombifühler T./r.F Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B800_M02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 800 | _ | M | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | AUL Kombifühler T./r.F | rel. Feuchte Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 AUL Kombifühler T./r.F rel. Feuchte Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_M530 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 530 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG Pumpe |  | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG Pumpe
Y36_F_G352_L352_M530_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 530 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG Pumpe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG Pumpe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_M530_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 530 | _ | Y | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG Pumpe | Stellbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG Pumpe Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G352_L352_M530_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 530 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG Pumpe | Sammelfehler | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG Pumpe Sammelfehler | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M530_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 530 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG Pumpe | Betriebsmeldung | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG Pumpe Betriebsmeldung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M530_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 530 | _ | D | 03 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG Pumpe | Sicherungsüberwachung | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG Pumpe Sicherungsüberwachung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M530_R01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 530 | _ | R | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG Pumpe | Revision | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG Pumpe Revision | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q535 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 535 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS WRG Regelventil |  | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS WRG Regelventil
Y36_F_G352_L352_Q535_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 535 | _ | Y | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS WRG Regelventil | Stellbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS WRG Regelventil Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G352_L352_Q535_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 535 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS WRG Regelventil | Stellwert | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS WRG Regelventil Stellwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B540 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 540 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG ZUL-Register Eintrittstemperatur |  | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG ZUL-Register Eintrittstemperatur
Y36_F_G352_L352_B540_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 540 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG ZUL-Register Eintrittstemperatur | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG ZUL-Register Eintrittstemperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B542 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 542 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG ABL-Register Eintrittstemperatur |  | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG ABL-Register Eintrittstemperatur
Y36_F_G352_L352_B542_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 542 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG ABL-Register Eintrittstemperatur | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG ABL-Register Eintrittstemperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B543 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 543 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG ABL-Register Austrittstemperatur |  | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG ABL-Register Austrittstemperatur
Y36_F_G352_L352_B543_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 543 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | KVS-WRG ABL-Register Austrittstemperatur | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG ABL-Register Austrittstemperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B805 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 805 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Temperatur nach WRG |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Temperatur nach WRG
Y36_F_G352_L352_B805_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 805 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Temperatur nach WRG | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Temperatur nach WRG Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_M100 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 100 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Ventilator |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Ventilator
Y36_F_G352_L352_M100_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 100 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Ventilator | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Ventilator Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_M100_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 100 | _ | Y | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Ventilator | Stellbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Ventilator Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G352_L352_M100_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 100 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Ventilator | Sammelfehler | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Ventilator Sammelfehler | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M100_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 100 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Ventilator | Betriebsmeldung | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Ventilator Betriebsmeldung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M100_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 100 | _ | D | 03 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Ventilator | Sicherungsüberwachung | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Ventilator Sicherungsüberwachung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M100_R01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 100 | _ | R | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Ventilator | Revision | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Ventilator Revision | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_B850 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 850 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Volumenstrom |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Volumenstrom
Y36_F_G352_L352_B850_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 850 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Volumenstrom | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Volumenstrom Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B951 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 951 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Filterwächter |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Filterwächter
Y36_F_G352_L352_B951_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 951 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Filterwächter | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Filterwächter Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M200 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 200 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer Pumpe |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer Pumpe
Y36_F_G352_L352_M200_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 200 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer Pumpe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer Pumpe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_M200_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 200 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer Pumpe | Sammelfehler | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer Pumpe Sammelfehler | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M200_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 200 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer Pumpe | Betriebsmeldung | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer Pumpe Betriebsmeldung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M200_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 200 | _ | D | 03 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer Pumpe | Sicherungsüberwachung | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer Pumpe Sicherungsüberwachung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M200_R01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 200 | _ | R | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer Pumpe | Revision | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer Pumpe Revision | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q780 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 780 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer Ventil |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer Ventil
Y36_F_G352_L352_Q780_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 780 | _ | Y | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer Ventil | Stellbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer Ventil Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G352_L352_B880 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 880 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer VL Temperatur |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer VL Temperatur
Y36_F_G352_L352_B880_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 880 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer VL Temperatur | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer VL Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B881 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 881 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer RL Temperatur |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer RL Temperatur
Y36_F_G352_L352_B881_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 881 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Lufterhitzer RL Temperatur | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 Lufterhitzer RL Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_F900 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | F | 900 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Frostschutzwächter |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Frostschutzwächter
Y36_F_G352_L352_F900_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | F | 900 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Frostschutzwächter | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 Frostschutzwächter Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M300 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 300 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler Pumpe |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler Pumpe
Y36_F_G352_L352_M300_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 300 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler Pumpe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler Pumpe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_M300_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 300 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler Pumpe | Sammelfehler | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler Pumpe Sammelfehler | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M300_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 300 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler Pumpe | Betriebsmeldung | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler Pumpe Betriebsmeldung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M300_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 300 | _ | D | 03 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler Pumpe | Sicherungsüberwachung | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler Pumpe Sicherungsüberwachung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M300_R01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 300 | _ | R | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler Pumpe | Revision | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler Pumpe Revision | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q786 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 786 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler Ventil |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler Ventil
Y36_F_G352_L352_Q786_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 786 | _ | Y | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler Ventil | Stellbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler Ventil Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G352_L352_B886 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 886 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler VL Temperatur |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler VL Temperatur
Y36_F_G352_L352_B886_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 886 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler VL Temperatur | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler VL Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B887 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 887 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler RL Temperatur |  | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler RL Temperatur
Y36_F_G352_L352_B887_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 887 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | Luftkühler RL Temperatur | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 Luftkühler RL Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B806 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 806 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Kombifühler T./r.F |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Kombifühler T./r.F
Y36_F_G352_L352_B806_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 806 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Kombifühler T./r.F | Temperatur Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Kombifühler T./r.F Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B806_M02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 806 | _ | M | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Kombifühler T./r.F | rel. Feuchte Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Kombifühler T./r.F rel. Feuchte Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B840 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 840 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Differenzdruck |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Differenzdruck
Y36_F_G352_L352_B840_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 840 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Differenzdruck | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Differenzdruck Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_F910 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | F | 910 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Kanaldruckwächter |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Kanaldruckwächter
Y36_F_G352_L352_F910_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | F | 910 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ZUL Kanaldruckwächter | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL Kanaldruckwächter Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q740 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 740 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-J-33 | ZUL Brandschutzklappe |  | Lüftung Labor Y36-J-33 ZUL Brandschutzklappe
Y36_F_G352_L352_Q740_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 740 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-33 | ZUL Brandschutzklappe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-J-33 ZUL Brandschutzklappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_Q740_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 740 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-33 | ZUL Brandschutzklappe | Rückmeldung geschlossen | Lüftung Labor Y36-J-33 ZUL Brandschutzklappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q740_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 740 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-J-33 | ZUL Brandschutzklappe | Rückmeldung offen | Lüftung Labor Y36-J-33 ZUL Brandschutzklappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q741 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 741 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-J-34 | ZUL Brandschutzklappe |  | Lüftung Labor Y36-J-34 ZUL Brandschutzklappe
Y36_F_G352_L352_Q741_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 741 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-34 | ZUL Brandschutzklappe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-J-34 ZUL Brandschutzklappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_Q741_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 741 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-34 | ZUL Brandschutzklappe | Rückmeldung geschlossen | Lüftung Labor Y36-J-34 ZUL Brandschutzklappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q741_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 741 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-J-34 | ZUL Brandschutzklappe | Rückmeldung offen | Lüftung Labor Y36-J-34 ZUL Brandschutzklappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q742 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 742 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-J-35 | ZUL Brandschutzklappe |  | Lüftung Labor Y36-J-35 ZUL Brandschutzklappe
=WENN(ODER(Q126="");B126&C126&D126&E126&F126&G126&H126&I126&J126&K126&L126&M126&N126;B126&C126&D126&E126&F126&G126&H126&I126&J126&K126&L126&M126&N126&O126&P126&Q126) | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 742 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-35 | ZUL Brandschutzklappe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-J-35 ZUL Brandschutzklappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_Q742_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 742 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-35 | ZUL Brandschutzklappe | Rückmeldung geschlossen | Lüftung Labor Y36-J-35 ZUL Brandschutzklappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q742_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 742 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-J-35 | ZUL Brandschutzklappe | Rückmeldung offen | Lüftung Labor Y36-J-35 ZUL Brandschutzklappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q760 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 760 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-J-33 | ABL Brandschutzklappe |  | Lüftung Labor Y36-J-33 ABL Brandschutzklappe
Y36_F_G352_L352_Q760_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 760 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-33 | ABL Brandschutzklappe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-J-33 ABL Brandschutzklappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_Q760_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 760 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-33 | ABL Brandschutzklappe | Rückmeldung geschlossen | Lüftung Labor Y36-J-33 ABL Brandschutzklappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q760_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 760 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-J-33 | ABL Brandschutzklappe | Rückmeldung offen | Lüftung Labor Y36-J-33 ABL Brandschutzklappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q761 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 761 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-J-34 | ABL Brandschutzklappe |  | Lüftung Labor Y36-J-34 ABL Brandschutzklappe
Y36_F_G352_L352_Q761_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 761 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-34 | ABL Brandschutzklappe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-J-34 ABL Brandschutzklappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_Q761_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 761 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-34 | ABL Brandschutzklappe | Rückmeldung geschlossen | Lüftung Labor Y36-J-34 ABL Brandschutzklappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q761_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 761 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-J-34 | ABL Brandschutzklappe | Rückmeldung offen | Lüftung Labor Y36-J-34 ABL Brandschutzklappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q762 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 762 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-J-35 | ABL Brandschutzklappe |  | Lüftung Labor Y36-J-35 ABL Brandschutzklappe
Y36_F_G352_L352_Q762_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 762 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-35 | ABL Brandschutzklappe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-J-35 ABL Brandschutzklappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_Q762_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 762 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-J-35 | ABL Brandschutzklappe | Rückmeldung geschlossen | Lüftung Labor Y36-J-35 ABL Brandschutzklappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q762_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 762 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-J-35 | ABL Brandschutzklappe | Rückmeldung offen | Lüftung Labor Y36-J-35 ABL Brandschutzklappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_B845 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 845 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Differenzdruck |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Differenzdruck
Y36_F_G352_L352_B845_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 845 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Differenzdruck | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Differenzdruck Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_F915 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | F | 915 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Kanaldruckwächter |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Kanaldruckwächter
Y36_F_G352_L352_F915_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | F | 915 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Kanaldruckwächter | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Kanaldruckwächter Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_B810 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 810 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Kombifühler T./r.F |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Kombifühler T./r.F
Y36_F_G352_L352_B810_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 810 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Kombifühler T./r.F | Temperatur Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Kombifühler T./r.F Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B810_M02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 810 | _ | M | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Kombifühler T./r.F | rel. Feuchte Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Kombifühler T./r.F rel. Feuchte Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B955 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 955 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Filterwächter HTK |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Filterwächter HTK
Y36_F_G352_L352_B955_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 955 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Filterwächter HTK | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Filterwächter HTK Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_B956 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 956 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Filterwächter F7 |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Filterwächter F7
Y36_F_G352_L352_B956_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 956 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Filterwächter F7 | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Filterwächter F7 Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M130 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 130 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Ventilator |  | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Ventilator
Y36_F_G352_L352_M130_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 130 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Ventilator | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Ventilator Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_M130_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 130 | _ | Y | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Ventilator | Stellbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Ventilator Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G352_L352_M130_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 130 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Ventilator | Sammelfehler | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Ventilator Sammelfehler | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M130_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 130 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Ventilator | Betriebsmeldung | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Ventilator Betriebsmeldung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M130_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 130 | _ | D | 03 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Ventilator | Sicherungsüberwachung | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Ventilator Sicherungsüberwachung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_M130_R01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | M | 130 | _ | R | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | ABL Ventilator | Revision | Lüftung Labor Y36-F-24 ABL Ventilator Revision | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_B855 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 855 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | FOL Volumenstrom |  | Lüftung Labor Y36-F-24 FOL Volumenstrom
Y36_F_G352_L352_B855_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 855 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | FOL Volumenstrom | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 FOL Volumenstrom Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_B811 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 811 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | FOL Temperatur |  | Lüftung Labor Y36-F-24 FOL Temperatur
Y36_F_G352_L352_B811_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | B | 811 | _ | M | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | FOL Temperatur | Istwert | Lüftung Labor Y36-F-24 FOL Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_L352_Q730 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 730 | _ |  |  | Lüftung Labor | Y36-F-24 | FOL Klappe |  | Lüftung Labor Y36-F-24 FOL Klappe
Y36_F_G352_L352_Q730_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 730 | _ | S | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | FOL Klappe | Schaltbefehl | Lüftung Labor Y36-F-24 FOL Klappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_L352_Q730_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 730 | _ | D | 01 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | FOL Klappe | Rückmeldung geschlossen | Lüftung Labor Y36-F-24 FOL Klappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352_Q730_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | _ | Q | 730 | _ | D | 02 | Lüftung Labor | Y36-F-24 | FOL Klappe | Rückmeldung offen | Lüftung Labor Y36-F-24 FOL Klappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_L352 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | L | 352 | [6 empty] | Lüftung Labor | 12-E-64 | Y36_F_G352_L352 Lüftung Labor | Y36_F_G352_L352 Lüftung Labor | Y36_F_G352_L352 Lüftung Labor |  | 85 | 46 | 13 | 20 | 6
SGK Y36_F_G353 Heizzentrale
Y36_F_G353_X353_F001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination
Y36_F_G353_X353_F001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Überspannungsschutz Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Überspannungsschutz Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 02 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Spannungsüberwachung Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Spannungsüberwachung Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 03 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 3x400/230V AC | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 3x400/230V AC | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D04 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 04 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VAC | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VAC | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D05 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 05 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC I/O Klemmen | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC I/O Klemmen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D06 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 06 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC DE | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC DE | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D07 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 07 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC Allg. | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC Allg. | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D08 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 08 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Brandfall | SGK Allgemein Y36-F-24 Brandfall | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D09 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 09 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Überspannungsschutz USV-Netz | SGK Allgemein Y36-F-24 Überspannungsschutz USV-Netz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_F001_D10 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | F | 001 | _ | D | 10 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Hauptschalter Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Hauptschalter Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_H001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Sammelalarm |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Sammelalarm
Y36_F_G353_X353_H001_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 001 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Sammelalarm | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Sammelalarm Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G353_X353_H001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Sammelalarm | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Sammelalarm Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_H002 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 002 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | nicht Normalbetrieb |  | SGK Allgemein Y36-F-24 nicht Normalbetrieb
Y36_F_G353_X353_H002_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 002 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation nicht Normalbetrieb | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation nicht Normalbetrieb Schaltbefehl | DO |  |  | 1
Y36_F_G353_X353_H003 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 003 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Alarmunterdrückung |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Alarmunterdrückung
Y36_F_G353_X353_H003_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 003 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Alarmunterdrückung | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Alarmunterdrückung Schaltbefehl | DO |  |  | 1
Y36_F_G353_X353_H003_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 003 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Taster Alarmunterdrückung | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Taster Alarmunterdrückung Istwert | DI |  | 1
Y36_F_G353_X353_H004 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 004 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Brandfall |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Brandfall
Y36_F_G353_X353_H004_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 004 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Brandalarm | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Brandalarm Schaltbefehl | Relaiskont. |  | - | - | - | -
Y36_F_G353_X353_H004_S02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 004 | _ | S | 02 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Brandfall von ME | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Brandfall von ME Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G353_X353_H004_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | H | 004 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Brandfallsteuerung | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Brandfallsteuerung Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353_K001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | K | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Wachtdog Controller |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Wachtdog Controller
Y36_F_G353_X353_K001_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | K | 001 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Wachtdog Controller | Schaltbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Wachtdog Controller Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G353_X353_P001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | P | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Energiemssung Elektro |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Energiemssung Elektro | M-Bus |  | - | - | - | -
Y36_F_G353_X353_Q001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | Q | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Hauptschalter USV-Netz |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Hauptschalter USV-Netz
Y36_F_G353_X353_S001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | S | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Handmodule AO/DO |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Handmodule AO/DO
Y36_F_G353_X353_S001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | S | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Handmodule AO/DO | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Handmodule AO/DO Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_X353 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | [6 empty] | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Y36_F_G353_X353 SGK Allgemein | Y36_F_G353_X353 SGK Allgemein | Y36_F_G353_X353 SGK Allgemein |  | 19 | 14 | 5 | 0 | 0
Y36_F_G353_H351_S001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | S | 001 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Anlageschalter | Auto/Aus/Ein | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Anlageschalter
Y36_F_G353_H351_S001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | S | 001 | _ | D | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Anlageschalter | Betriebswahl Auto | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Anlageschalter Betriebswahl Auto | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_S001_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | S | 001 | _ | D | 02 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Anlageschalter | Betriebswahl Ein | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Anlageschalter Betriebswahl Ein | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_S002 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | S | 002 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Handmodule AO/DO |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Handmodule AO/DO
Y36_F_G353_H351_S002_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | S | 002 | _ | D | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Handmodule AO/DO | Istwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Handmodule AO/DO Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_B800 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 800 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Eintrittstemperatur primär |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Eintrittstemperatur primär
Y36_F_G353_H351_B800_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 800 | _ | M | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Eintrittstemperatur primär | Istwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Eintrittstemperatur primär Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G353_X353_P890 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | X | 353 | _ | P | 890 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Energiemssung Wärme |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Energiemssung Wärme | M-Bus |  | - | - | - | -
Y36_F_G353_H351_Q700 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 700 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Regelventil 1/3 |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Regelventil 1/3
Y36_F_G353_H351_Q700_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 700 | _ | Y | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Regelventil 1/3 | Stellbefehl | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Regelventil 1/3 Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G353_H351_Q700_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 700 | _ | M | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Regelventil 1/3 | Stellwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Regelventil 1/3 Stellwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G353_H351_Q701 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 701 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Regelventil 2/3 |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Regelventil 2/3
Y36_F_G353_H351_Q701_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 701 | _ | Y | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Regelventil 2/3 | Stellbefehl | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Regelventil 2/3 Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G353_H351_Q701_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 701 | _ | M | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Regelventil 2/3 | Stellwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Regelventil 2/3 Stellwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G353_H351_B804 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 804 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Austrittstemperatur primär |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Austrittstemperatur primär
Y36_F_G353_H351_B804_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 804 | _ | M | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Austrittstemperatur primär | Istwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Austrittstemperatur primär Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G353_H351_F910 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | F | 910 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Temperaturwächter |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Temperaturwächter
Y36_F_G353_H351_F910_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | F | 910 | _ | D | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Temperaturwächter | Istwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Temperaturwächter Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_B810 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 810 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Austrittstemperatur sekundär |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Austrittstemperatur sekundär
Y36_F_G353_H351_B810_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 810 | _ | M | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Austrittstemperatur sekundär | Istwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Austrittstemperatur sekundär Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G353_H351_Q730 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 730 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Absperrklappe |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Absperrklappe
Y36_F_G353_H351_Q730_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 730 | _ | S | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Absperrklappe | Schaltbefehl | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Absperrklappe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G353_H351_Q730_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 730 | _ | D | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Absperrklappe | Rückmeldung geschlossen | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Absperrklappe Rückmeldung geschlossen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_Q730_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | Q | 730 | _ | D | 02 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Absperrklappe | Rückmeldung offen | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Absperrklappe Rückmeldung offen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_M500 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | M | 500 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Pumpe |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Pumpe
Y36_F_G353_H351_M500_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | M | 500 | _ | S | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Pumpe | Schaltbefehl | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Pumpe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G353_H351_M500_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | M | 500 | _ | Y | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Pumpe | Stellbefehl | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Pumpe Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G353_H351_M500_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | M | 500 | _ | D | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Pumpe | Sammelfehler | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Pumpe Sammelfehler | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_M500_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | M | 500 | _ | D | 02 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Pumpe | Betriebsmeldung | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Pumpe Betriebsmeldung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_M500_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | M | 500 | _ | D | 03 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Pumpe | Sicherungsüberwachung | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Pumpe Sicherungsüberwachung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_M500_R01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | M | 500 | _ | R | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | VL Pumpe | Revision | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 VL Pumpe Revision | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H351_B830 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 830 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Differenzdruck |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Differenzdruck
Y36_F_G353_H351_B830_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 830 | _ | M | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Differenzdruck | Istwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Differenzdruck Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G353_H351_B814 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 814 | _ |  |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Eintrittstemperatur sekundär |  | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Eintrittstemperatur sekundär
Y36_F_G353_H351_B814_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 351 | _ | B | 814 | _ | M | 01 | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-30 | Eintrittstemperatur sekundär | Istwert | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser Y36-F-30 Eintrittstemperatur sekundär Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G353_H352 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | [6 empty] | Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36-F-24 | Y36_F_G353_H352 Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36_F_G353_H352 Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser | Y36_F_G353_H352 Plattenwärmetauscher Heisswasser / Warmwasser |  | 22 | 10 | 2 | 7 | 3
Y36_F_G353_H352_S001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | S | 001 | _ |  |  | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Anlageschalter | Auto/Aus/Ein | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Anlageschalter
Y36_F_G353_H352_S001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | S | 001 | _ | D | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Anlageschalter | Betriebswahl Auto | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Anlageschalter Betriebswahl Auto | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H352_S001_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | S | 001 | _ | D | 02 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Anlageschalter | Betriebswahl Ein | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Anlageschalter Betriebswahl Ein | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H352_S002 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | S | 002 | _ |  |  | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Handmodule AO/DO |  | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Handmodule AO/DO
Y36_F_G353_H352_S002_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | S | 002 | _ | D | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Handmodule AO/DO | Istwert | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Handmodule AO/DO Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_H352_M500 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | H | 352 | _ | M | 500 | _ |  |  | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Pumpe |  | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Pumpe
Y36_F_G352_H352_M500_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | H | 352 | _ | M | 500 | _ | S | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Pumpe | Schaltbefehl | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Pumpe Schaltbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G352_H352_M500_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | H | 352 | _ | M | 500 | _ | D | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Pumpe | Sammelfehler | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Pumpe Sammelfehler | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_H352_M500_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | H | 352 | _ | M | 500 | _ | D | 02 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Pumpe | Betriebsmeldung | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Pumpe Betriebsmeldung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_H352_M500_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | H | 352 | _ | M | 500 | _ | D | 03 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Pumpe | Sicherungsüberwachung | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Pumpe Sicherungsüberwachung | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G352_H352_M500_R01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | H | 352 | _ | M | 500 | _ | R | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Pumpe Revisionsschalter | Revision | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Pumpe Revisionsschalter Revision | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H352_F910 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | F | 910 | _ |  |  | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | VL Sicherheitsthermostat |  | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 VL Sicherheitsthermostat
Y36_F_G353_H352_F910_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | F | 910 | _ | D | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | VL Sicherheitsthermostat | Istwert | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 VL Sicherheitsthermostat Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G353_H352_B800 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | B | 800 | _ |  |  | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | VL Temperatur |  | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 VL Temperatur
Y36_F_G353_H352_B800_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | B | 800 | _ | M | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | VL Temperatur | Istwert | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 VL Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G353_H352_B804 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | B | 804 | _ |  |  | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | RL Temperatur |  | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 RL Temperatur
Y36_F_G353_H352_B804_M01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | _ | B | 804 | _ | M | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | RL Temperatur | Istwert | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 RL Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_F_G352_H352_Q780 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | H | 352 | _ | Q | 780 | _ |  |  | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Regelventil |  | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Regelventil
Y36_F_G352_H352_Q780_Y01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 352 | _ | H | 352 | _ | Q | 780 | _ | Y | 01 | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-30 | Regelventil | Stellbefehl | Heizgruppe Bodenheizung Y36-F-30 Regelventil Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_F_G353_H352 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 353 | _ | H | 352 | [6 empty] | Heizgruppe Bodenheizung | Y36-F-24 | Y36_F_G353_H352 Heizgruppe Bodenheizung | Y36_F_G353_H352 Heizgruppe Bodenheizung | Y36_F_G353_H352 Heizgruppe Bodenheizung |  | 12 | 8 | 1 | 2 | 1
SGK Y36_J_G501 Einzelraumregulierungen
Y36_F_G501_X501_F001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Schaltgerätekombination
Y36_F_G501_X501_F001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Überspannungsschutz Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Überspannungsschutz Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 02 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Spannungsüberwachung Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Spannungsüberwachung Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D03 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 03 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 3x400/230V AC | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 3x400/230V AC | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D04 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 04 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VAC | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VAC | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D05 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 05 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC I/O Klemmen | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC I/O Klemmen | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D06 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 06 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC DE | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC DE | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D07 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 07 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Sicherung 24VDC Allg. | SGK Allgemein Y36-F-24 Sicherung 24VDC Allg. | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D08 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 08 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Brandfall | SGK Allgemein Y36-F-24 Brandfall | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D09 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 09 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Überspannungsschutz USV-Netz | SGK Allgemein Y36-F-24 Überspannungsschutz USV-Netz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_F001_D10 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | F | 001 | _ | D | 10 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Schaltgerätekombination | Hauptschalter Normalnetz | SGK Allgemein Y36-F-24 Hauptschalter Normalnetz | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_H001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Sammelalarm |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Sammelalarm
Y36_F_G501_X501_H001_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 001 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Sammelalarm | Stellbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Sammelalarm Stellbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G501_X501_H001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Sammelalarm | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Sammelalarm Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_H002 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 002 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | nicht Normalbetrieb |  | SGK Allgemein Y36-F-24 nicht Normalbetrieb
Y36_F_G501_X501_H002_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 002 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation nicht Normalbetrieb | Stellbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation nicht Normalbetrieb Stellbefehl | DO |  |  | 1
Y36_F_G501_X501_H003 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 003 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Alarmunterdrückung |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Alarmunterdrückung
Y36_F_G501_X501_H003_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 003 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Alarmunterdrückung | Stellbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Alarmunterdrückung Stellbefehl | DO |  |  | 1
Y36_F_G501_X501_H003_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 003 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Taster Alarmunterdrückung | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Taster Alarmunterdrückung Istwert | DI |  | 1
Y36_F_G501_X501_H004 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 004 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Brandfall |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Brandfall
Y36_F_G501_X501_H004_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 004 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Signalisation Brandalarm | Stellbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Signalisation Brandalarm Stellbefehl | Relaiskont. |  | - | - | - | -
Y36_F_G501_X501_H004_S02 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 004 | _ | S | 02 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Brandfall von ME | Stellbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Brandfall von ME Stellbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G501_X501_H004_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | H | 004 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Quittierung Brandfallsteuerung | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Quittierung Brandfallsteuerung Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501_K001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | K | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Wachtdog Controller |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Wachtdog Controller
Y36_F_G501_X501_K001_S01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | K | 001 | _ | S | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Wachtdog Controller | Stellbefehl | SGK Allgemein Y36-F-24 Wachtdog Controller Stellbefehl | DO |  | - | 1 | - | -
Y36_F_G501_X501_P001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | P | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Energiemssung Elektro |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Energiemssung Elektro | M-Bus |  | - | - | - | -
Y36_F_G501_X501_Q001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | Q | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Hauptschalter USV-Netz |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Hauptschalter USV-Netz
Y36_F_G501_X501_S001 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | S | 001 | _ |  |  | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Handmodule AO/DO |  | SGK Allgemein Y36-F-24 Handmodule AO/DO
Y36_F_G501_X501_S001_D01 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | _ | S | 001 | _ | D | 01 | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Handmodule AO/DO | Istwert | SGK Allgemein Y36-F-24 Handmodule AO/DO Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_F_G501_X501 | Y | 36 | _ | F | _ | G | 501 | _ | X | 501 | [6 empty] | SGK Allgemein | Y36-F-24 | Y36_F_G501_X501 SGK Allgemein | Y36_F_G501_X501 SGK Allgemein | Y36_F_G501_X501 SGK Allgemein |  | 19 | 14 | 5 | 0 | 0
Y36_J_G501_R501_B815 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | B | 815 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC
Y36_J_G501_R501_B815_M01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | B | 815 | _ | M | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC | Temperatur Istwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC Temperatur Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_J_G501_R501_B815_M02 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | B | 815 | _ | M | 02 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC | rel. Feuchte Istwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC rel. Feuchte Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_J_G501_R501_B815_M03 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | B | 815 | _ | M | 03 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC | Luftqualität CO2 Istwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC Luftqualität CO2 Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_J_G501_R501_B815_M04 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | B | 815 | _ | M | 04 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC | Luftqualität VOC Istwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Raumkombifühler T, r.F., CO2, VOC Luftqualität VOC Istwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_J_G501_R501_Q720 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | Q | 720 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | ZUL Volumenstromregler Y36-J-52 |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 ZUL Volumenstromregler Y36-J-52 | Modbus-RTU |  | - | - | - | -
Y36_J_G501_R501_Q730 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | Q | 730 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | ABL Volumenstromregler Y36-J-52 |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 ABL Volumenstromregler Y36-J-52 | Modbus-RTU
Y36_J_G501_R501_B892_D01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | B | 892 | _ | D | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Präsenzmelder | Istwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Präsenzmelder Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_J_G501_R501_Q783 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | Q | 783 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Hybriddecke 6-Weg Ventil |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Hybriddecke 6-Weg Ventil
Y36_J_G501_R501_Q783_Y01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | Q | 783 | _ | Y | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Hybriddecke 6-Weg Ventil | Stellbefehl | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Hybriddecke 6-Weg Ventil Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_J_G501_R501_Q783_M01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | Q | 783 | _ | M | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Hybriddecke 6-Weg Ventil | Stellwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Hybriddecke 6-Weg Ventil Stellwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_J_G501_L501_E180 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | E | 180 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät
Y36_J_G501_L501_E180_Y01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | E | 180 | _ | Y | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät | Stellbefehl | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Stellbefehl
Y36_J_G501_L501_E180_D01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | E | 180 | _ | D | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät | Sammelfehler | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Sammelfehler
Y36_J_G501_L501_E180_D02 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | E | 180 | _ | D | 02 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät | Betriebsmeldung | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Betriebsmeldung
Y36_J_G501_L501_E180_D03 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | E | 180 | _ | D | 03 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät | Sicherungsüberwachung | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Sicherungsüberwachung
Y36_J_G501_L501_E180_R01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | E | 180 | _ | R | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät | Revision | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Revision | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_J_G501_L501_M500 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | M | 500 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät Kondensatpumpe |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Kondensatpumpe
Y36_J_G501_L501_M500_D01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | M | 500 | _ | D | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät Kondensatpumpe Störung | Istwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Kondensatpumpe Störung Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_J_G501_L501_F893 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | F | 893 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät Wassermelder |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Wassermelder
Y36_J_G501_L501_F893_D01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | F | 893 | _ | D | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät Wassermelder | Istwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Wassermelder Istwert | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_J_G501_L501_Q789 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | Q | 789 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät Regelventil |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Regelventil
Y36_J_G501_L501_Q789_Y01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | L | 501 | _ | Q | 789 | _ | Y | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | Umluftkühlgerät Regelventil | Stellbefehl | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 Umluftkühlgerät Regelventil Stellbefehl | DI |  | 1 | - | - | -
Y36_J_G501_R501_Q731 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | Q | 731 | _ |  |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | ABL Volumenstromregler Kapelle |  | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 ABL Volumenstromregler Kapelle
Y36_J_G501_R501_Q731_Y01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | Q | 731 | _ | Y | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | ABL Volumenstromregler Kapelle | Stellbefehl | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 ABL Volumenstromregler Kapelle Stellbefehl | AO |  | - | - | - | 1
Y36_J_G501_R501_Q731_M01 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | _ | Q | 731 | _ | M | 01 | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | ABL Volumenstromregler Kapelle | Stellwert | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 ABL Volumenstromregler Kapelle Stellwert | AI |  | - | - | 1 | -
Y36_J_G501_R501 | Y | 36 | _ | J | _ | G | 501 | _ | R | 501 | [6 empty] | Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 | Y36-F-24 | Y36_J_G501_R501 Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 | Y36_J_G501_R501 Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 | Y36_J_G501_R501 Einzelraumregulierung Labor Y36-J-33 |  | 13 | 5 | 0 | 6 | 2