Direktion Immobilien und Betrieb

Steuer- und Regelbeschrieb
[Titel Anlage(n)]

| [Hinweis: Pro SGK ist ein eigener Beschrieb zu erstellen, diese Zeile löschen] [Versions-Vorlage: 2025-1, diese Zeile löschen] |  |  |
| --- | --- | --- |
| SGK: | [Bezeichnung SGK] |  |
| Anlagen: | [L001 Lüftung Bibliothek] [Titel Anlage 3] | [Titel Anlage 2] [Titel Anlage 4] |
| Standort: | [Campus Irchel] [Y36-F-32 (Gebäude und Raum SGK)] [Winterthurerstrasse 190] [8057 Zürich] |  |
| Ersteller: | [Firma] [Name Ersteller] [Adresse] [PLZ Ort] |  |
| Grundlage: | Der vorliegende Steuer- und Regelbeschrieb basiert auf der Richtlinie GA-Pflichtenheft UZH [V-2024-2] |  |

Anleitung zum Erstellen des Steuer- und Regelbeschriebs mit der vorliegenden Vorlage

- Datei projektspezifisch umbenennen (siehe Richtlinien zur Bauwerksdokumentation).

- Titel anpassen. Hinweis: Die Kopfzeile des Dokuments ist mit dem Titel verlinkt und wird automatisch angepasst. («Steuer- und Regelbeschrieb, [Titel Beschrieb] -> [Bezeichnung SGK]»)

- Blauer Text mit eckiger Klammer […] sind auszufüllen (sofern möglich). Anderenfalls sind diese bei Abschluss des Dokuments zu löschen.

- Alle bisher geschriebenen Texte können übernommen werden oder angepasst werden.

- Bei Abschluss Dokument: Sämtlicher Text ist auf schwarze Schriftfarbe zu stellen.

- Bei Abschluss Dokument: Diese Anleitung und diese Seite sind zu löschen.

Änderungsverlauf Steuer- und Regelbeschrieb

| Datum | Revision Nr. | Bemerkung zur Revision | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2024 | V 2024-01 | Erstellung des Steuer– und Regelbeschrieb | Planer |

Inhaltsverzeichnis

1 Schaltgerätekombination allgemein	5

1.1 Schaltgerätekombination Einspeisung	5

1.2 Schaltgerätekombination Standort	5

1.3 Schnittstellen/Informationsaustausch	6

1.4 Standardfunktionen / Sicherheitsfunktionen	6

1.5 Bedienung	7

1.6 Alarmunterdrückung innerhalb der Schaltgerätekombination	8

2 [L001 Lüftung Bibliothek]	10

2.1 Anlagebeschreibung	10

2.2 Schnittstellen/Informationsaustausch	11

2.3 Anlagebedienung	12

2.4 Alarmpriorität bei einem Totalausfall der Anlage	12

2.5 Steuerung	13

2.6 Regelung	15

3 Titel Anlage 2	16

3.1 Anlagebeschreibung	16

3.2 Schnittstellen/Informationsaustausch	16

3.3 Anlagebedienung	16

3.4 Alarmpriorität der Anlage	16

3.5 Steuerung	16

3.6 Regelung	16

4 Titel Anlage 3	17

4.1 Anlagebeschreibung	17

4.2 Schnittstellen/Informationsaustausch	17

4.3 Anlagebedienung	17

4.4 Alarmpriorität der Anlage	17

4.5 Steuerung	17

4.6 Regelung	17

5 Energiemessungen	18

5.1 Elektroenergie	18

5.2 Wärmeenergie	18

5.3 Kälteenergie	19

5.4 Wasserzähler	19

# Schaltgerätekombination allgemein

## Schaltgerätekombination Einspeisung

|  | Normalnetz | USV - Netz | Not - Netz |
| --- | --- | --- | --- |
| Einspeisung ab [Geschoss, Raum, HV, UV, Sicherung] | [HV ELE01 D-25 F56] | [……] | [……] |
| Querschnitt | [5 x 35 mm2] | [……] | [……] |
| Absicherung | [100 A] | [……] | [……] |

[USV – Netz und Not – Netz nur in Beschrieb aufführen, wenn es auch vorhanden ist]

| Netzwerk ab [Geschoss, Raum, Patch-Schrank] | [……………] |
| --- | --- |

[Nachfolgende Tabelle nur Einfügen wenn ein USV – Netz oder eine Not – Netz Einspeisung vorhanden ist]

|  | Normalnetz | USV - Netz | Not - Netz |
| --- | --- | --- | --- |
| GA – Controller (SPS, PLC, DDC) | - | ü | - |
| Steuerspannung 230 VAC | ü | - | - |
| Steuerspannung 24 VAC | ü | - | - |
| Steuerspannung 24 VDC | ü | - | - |
| Netzwerk-Switch | - | ü | - |

## Schaltgerätekombination Standort

[Angaben über den Standort der Schaltgerätekombination inkl. Grundriss]

[Abmessung (Höhe, Sockel, Breite, Tiefe, Feldaufteilung]

[Kabeleinführung oben oder unten]

[SGK-Farbe RAL]

[Platzreserve]

[Tür - Bandung der Schaltgerätekombination angeben à Fluchtrichtung beachten]

## Schnittstellen/Informationsaustausch

### Hardware – Kommunikation

| HW-Datenpunkt | Sender | Empfänger |
| --- | --- | --- |
| [Brandabschaltung] | SGK_Bezeichnung_BMA | SGK_Bezeichnung_L001 |

[Brandalarme aus BMA]

[Wenn mehrerer Brandgruppen unterschiedliche Anlagen abschalten Brandfallmatrix des SGK einfügen]

[Beispiel: BMA-Kontakt 1 schaltet Lüftung L001 und L002 aus]

[Beispiel: BMA-Kontakt 2 schaltet Lüftung L003, L004 und L005 aus]

### Bus – Kommunikation

| Bus-Datenpunkt | Sender | Empfänger |
| --- | --- | --- |
| [Aussentemperatur Wetterstation] | SGK_Bezeichnung | SGK_Bezeichnung |
| [Aussenfeuchte Wetterstation] | SGK_Bezeichnung | SGK_Bezeichnung |

## Standardfunktionen / Sicherheitsfunktionen

[Aus Richtlinie GA-Pflichtenheft UZH entnehmen oder darauf verweisen]

### SGK allgemeine Funktionen

Beispiel aus Richtlinie GA-Pflichtenheft UZH:

#### Folgemeldungsunterdrückung

Bei Netzausfall, dem auslösen einer Sicherung oder bei Ausschaltungen infolge von Störungen etc. sind Folgemeldungen und Folgefehlalarme in der Automationsstation zu unterdrücken. Die Störungsmeldung muss sich auf der Managementebene auf die Meldung der Ursache beschränken.

Überwachungsfunktionen, welche durch z.B. den Netzausfall nicht beeinflusst werden, dürfen nicht unterdrückt werden.

### Steuer- und Überwachungsfunktionen

### Sicherheitsfunktionen

### Wärmerückgewinnung

## Bedienung

### Hauptschalter Schaltgerätekombination

| Hauptschalter Normalnetz | Schalterstellung EIN/AUS 3x400 VAC | [setzt Leistungsteil des SGK unter Spannung] |
| --- | --- | --- |
| Hauptschalter USV - Netz | Schalterstellung EIN/AUS 230VAC | [setz Steuerteil Netzgerät 24VDC für SPS, PLC DDC, Switch unter Spannung] |
| Hauptschalter Not-Netz | [……] | [……] |

### Anlagenschalter SGK – Front / Anlagensoftschalter Managementebene

Mit dem Anlagenschalter werden komplette Anlagen gesteuert. Zu jedem Anlagenschalter auf der Schaltgerätekombination – Front ist auf der Managementebene ein Anlagensoftschalter vorzusehen.

| [L001 Lüftung Bibliothek] |  | [Anlage 2] |  | [Anlage 3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anlagenschalter Automatik ¦ Aus ¦ Ein |  | Anlagenschalter Automatik ¦ Aus ¦ Ein |  | Anlagenschalter Automatik ¦ Aus |

Alle Vorgesehenen Anlagenschalter auflisten.

| Automatik: | - Zeitschaltprogramme aktiv oder übergeordnete Anforderungen - geregelter Betrieb - Anlage kann mittels Anlagensoftschalter von der Managementebene ein oder aus geschalten werden. |
| --- | --- |
| Aus: | - Anlage aus - Die Anlage wird geordnet in dem dafür vorgesehenen Ablauf ausgeschaltet. - Der Anlagensoftschalter auf der Managementebene darf die Anlage nicht einschalten. |
| Ein | - Zeitschaltprogramme inaktiv und übergeordnete Anforderungen werden übersteuert - geregelter Betrieb |

Die Anlagensoftschalter, Softschalter von Ventilatoren, Pumpen und Motoren auf der Managementebene, haben nur Einfluss auf die Anlagen und Geräte, wenn der Hardware-Anlagenschalter auf der Schaltgerätekombination - Front in der Stellung Automatik oder Ein ist. Die Bedienung vor Ort hat die höchste Priorität.

### Hand-Notbedienebene

Die Hand-Notbedienebene wird mittels Schalter und Potentiometer, welche auf den SPS-Ausgangsmodulen integriert sind oder über Koppelrelais in der Schaltgerätekombination gelöst. Mit der Hand-Notbedienung können einzelne Aggregate und Stellglieder angesteuert werden. Die Hand-Notbedienung funktioniert auch, wenn der Anlagenschalter ausgeschaltet ist. Die Sicherheitsfunktionen wie Brand, Frost, Sicherheitsschalter etc. müssen weiterhin gewährleistet werden.

Der Bediener der Hand-Notbedienebene ist verantwortlich, dass alle Anlagenelemente richtig geschalten werden.

### Signalisation / Taster auf der Schaltgerätekombination – Front

| - [Brandalarm LED / Brandquittier-Taster] - Die Brandalarm Signalisation/Quittierung ist nur auszuführen, wenn Brandkontakt auf SGK vorhanden ist. - Übergeordnete Sammelalarm-LED (rot) / Quittier-Taster - Übergeordnete nicht Normalbetrieb-LED (gelb) Funktionalitäten und Steuerungen der Signalisierung entsprechen den Vorgaben der Richtlinien GA-Pflichtenheft UZH [V-2024-1]. |  |  |
| --- | --- | --- |

## Alarmunterdrückung innerhalb der Schaltgerätekombination

|  | Alarmunterdrückung blaue LED / Taster Damit die Alarmunterdrückung nicht unbeabsichtigt betätigt wird, darf der Alarmunterdrückungstaster nicht auf der Schalgerätekombination-Front montiert werden. Die Funktionalität von Alarmunterdrückung und Signalisation entsprechen den Vorgaben der Richtlinien GA-Pflichtenheft UZH [V-2024-1]. |
| --- | --- |

### Bedienprioritäten

Die Bedienung der Anlagen erfolgt gemäss nachfolgender Prioritäts-Rangordnung. Die Zeitschaltprogramme haben die tiefste Priorität und der SUVA-Sicherheitsschalter vor Ort beim Antrieb die hat die wichtigste Priorität.

# [L001 Lüftung Bibliothek]

[Prinzipschema der Anlage einfügen]

## Anlagebeschreibung

[Kurzfassung des Anlagebeschriebs umfasst:

1. Aufgabe der Anlage

2. Anforderungen der Nutzer und Begründung

Beispiel:

1. Aufgabe der Anlage: "Lüftung des Archivraums"

2. Relative Luftfeuchtigkeit darf 50% nicht überschreiten

Begründung: "Exponate des Archivs dürfen keinen Schaden nehmen"]

[Bei GA – Retrofits wo kein Anlagebeschrieb vorhanden muss keine Anlagenbeschreibung erstellt werden à es genügt ein Hinweis für was die Anlage ist.]

### Auslegung der Anlage

| Auslegung: |  |
| --- | --- |
| [Raumtemperatur] | [.. °C] |
| [Zulufttemperatur] | [.. °C] |
| [Zuluft - Differenzdruck] | [.. Pa] |
| [Abluft - Differenzdruck] | [.. Pa] |
| [Zuluft - Volumenstrom] | [.. m3/h] |
| [Abluft - Volumenstrom] | [.. m3/h] |
| [Heizleistung] | [.. KW] |
| [Kühlleistung] | [.. KW] |
| [Vorlauftemperatur] | [.. °C] |

## Schnittstellen/Informationsaustausch

### Hardware-Kommunikation

| Datenpunkt | Sender | Empfänger |
| --- | --- | --- |
| [Brandabschaltung] | SGK_Bezeichnung_BMA | SGK_Bezeichnung_L001 |
| [Anforderung von der gewerblichen Kälte] | SGK_Bezeichnung_Kxxx | SGK_Bezeichnung_K001 |

### Bus-Kommunikation

| Datenpunkt | Sender | Empfänger |
| --- | --- | --- |
| [Anforderung Heizgruppe Lufterhitzer] | SGK_Bezeichnung_L001 | SGK_Bezeichnung_H001 |
| [Anforderung Kühlgruppe Luftkühler] | SGK_Bezeichnung_L001 | SGK_Bezeichnung_K002 |
| [VAV Rückmeldung Klappenstellung] | SGK_Bezeichnung_R001 | SGK_Bezeichnung_L001 |

## Anlagebedienung

### Hardwareschalter / Softwareschalter

### Zeitschaltprogramm

| Wochentag | [Morning – Boost] | [EIN] | [AUS] |
| --- | --- | --- | --- |
| Montag | [06:00 – 07:00] | [07:00 – 18:00] | [18:00 – 06:00] |
| Dienstag | [06:00 – 07:00] | [07:00 – 18:00] | [18:00 – 06:00] |
| Mittwoch | [06:00 – 07:00] | [07:00 – 18:00] | [18:00 – 06:00] |
| Donnerstag | [06:00 – 07:00] | [07:00 – 18:00] | [18:00 – 06:00] |
| Freitag | [06:00 – 07:00] | [07:00 – 18:00] | [18:00 – 06:00] |
| Samstag | [06:00 – 07:00] | [07:00 – 18:00] | [18:00 – 06:00] |
| Sonntag |  |  | [18:00 – 06:00] |

## Alarmpriorität bei einem Totalausfall der Anlage

Anlagen werden in Absprache mit dem zuständigen Betriebsdienst und den Nutzern einer Alarmpriorität zugeordnet. Es muss die Alarmpriorität im Falle eines vollständigen Anlagenausfalls festgelegt werden. Alle Alarme, die einen Totalausfall der Anlage auslösen, sind mit dieser Priorität zu versehen. Alarme, die keinen vollständigen Ausfall verursachen, erhalten eine Priorität ein oder zwei Stufen tiefer.

Alarmpriorität im Falle eines vollständigen Anlagenausfalls: P1

| Alarmpriorität | Meldung | Reaktionszeit | Alarmunterdrückung |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (NC4, NC6, NC10) | Alarm | sofort und jeder Zeit à 24/7 à Pikett | Nein, nicht erlaubt |
| P2 (NC14) | Störung | 2 - 5 Stunden während normalem Tagbetrieb | Ja |
| P3 (NC33, NC37) | Wartung | 1 – 5 Tage | Ja |
| P4 (NC69, NC193) | Revision/ Handschaltungen | Informationen – Handübersteuerungen zurückstellen | Ja |

## Steuerung

### Betriebsarten

Zu jedem Anlageschalter auf der Schaltgerätekombinations-Front ist auch ein Anlagesoftschalter auf der Managementebene vorzusehen. Der Anlageschalter auf der Schaltgerätekombinations-Front hat immer Vorrang.

| Betriebsart | Beschreibung |
| --- | --- |
| Automatik | [Die Anlage wird nach den definierten Ein-/ und Ausschaltkriterien automatisch gesteuert, geregelt und überwacht.] |
| Aus | [Die Anlage ist ausgeschaltet. Es dürfen keine Motoren eingeschaltet oder Ventile angesteuert werden.] |
| Ein | [Die Anlage ist im Dauerbetrieb eingeschaltet und wird automatisch geregelt und überwacht.] |
| Stillstand durch Störung | [Die Anlage kann erst nach Störungsbehebung und Quittierung wieder gestartet werden.] |
| Brand | [Die Anlage ist bei einem Brandalarm von der Brandmeldezentrale ausgeschaltet und hardwaremässig gesperrt. Nachdem der Brandalarm von der Brandmeldeanlage zurückgesetzt wurde, kann die Anlage nach erfolgter Quittierung wieder gestartet werden.] |
| Frost | [Beim auslösen des Frostschutzthermostat wir die Anlage ausgeschaltet und die Frostschutz-Funktionen sind aktiv.] |

### Betriebszustandstabelle der Antriebe und Aggregate

|  |  | Betriebsart |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Automatik | Aus | Ein | Brand | Frost |
| Antriebe und Aggregate | ZUL-Ventilator | Aus/Reguliert | Aus | Reguliert | Aus | Aus |
|  | ABL-Ventilator | Aus/Reguliert | Aus | Reguliert | Aus | Aus |
|  | AUL Klappe | Zu/Auf | Zu | Auf | Zu | Zu |
|  | ABL Klappe | Zu/Auf | Zu | Auf | Zu | Zu |
|  | Brandschutzklappe | Zu/Auf | Zu | Auf | Zu | Zu |
|  | LE-Ventil | Zu/ Reguliert | Zu | Reguliert | Zu | 100% |
|  | LE-Pumpe | Aus/nach Bedarf | Aus | nach Bedarf | Aus | Ein |
|  | WRG | Aus/Reguliert | Aus | Reguliert | Aus | 100% |
|  | LK-Ventil | Zu/Reguliert | Zu | Reguliert | Zu | Zu |
|  | VAV | Zu/Reguliert | Zu | Reguliert | Zu | Zu |

### Freigabe Bedingungen im Automatik Betrieb

[Zeitschaltprogramm]

[Taster Lüftung EIN Sitzungszimmer]

### Einschalten der Anlage

- [Brandschutzlappen AUF]

- [AUL, ZUL, FOL Klappen AUF]

- nach Stellungsrückmeldungen „offen“ der Klappen

- [ZUL/ABL Ventilator EIN]

- [Freigabe der Regulierung mit Rückmeldung "EIN" der Ventilatoren]

[Bei tiefen Aussentemperaturen ist die Funktion " Anfahren der Lüftungsanlage bei tiefen Aussentemperaturen" zu aktivieren]

### Ausschalten der Anlage

- [ZUL/ABL Ventilator gleichzeitig AUS]

- [Regulierung AUS]

- [AUL, ZUL, FOL-Klappen mit einer Verzögerung von 30 Sekunden schliessen]

- [Brandschutzlappen mit einer Verzögerung von 30 Sekunden schliessen]

### Verhalten der Anlage bei Störungen

Tritt eine der folgenden Störungen auf, wird die Anlage ausgeschaltet:

- ZUL oder ABL Ventilator Störung

- Frost

- Brand

- AUL / ZUL / FOL Klappen Störung (keine Rückmeldung „offen“)

- BSK im Hauptkanal Netz nicht offen

- Weniger als 50% der vorhandenen BSK nicht offen oder in Störung

- Automatische Umschaltung Störungen

## Regelung

[Für jede Regelung ist ein eigener Abschnitt vorzusehen]

### Titel Regelung 1

[Kurzbeschreibung der Regelung]

[einstellbare Sollwerte ab Managementebene]

[Regelparameter]

[Sollwert-Schiebungen, einstellbar ab Managementebene]

[Regeldiagramme, Regelsequenzen]

[Freigabe von Regelung]

[Anforderungssignale an weitere Anlagen oder Apparate infolge Regelung]

### Titel Regelung 2

[Kurzbeschreibung der Regelung]

[einstellbare Sollwerte ab Managementebene]

[Regelparameter]

[Sollwert-Schiebungen, einstellbar ab Managementebene]

[Regeldiagramme, Regelsequenzen]

[Freigabe von Regelung]

[Anforderungssignale an weitere Anlagen oder Apparate infolge Regelung]

# Titel Anlage 2

## Anlagebeschreibung

### Auslegung der Anlage

## Schnittstellen/Informationsaustausch

### Hardware-Kommunikation

### Bus-Kommunikation

## Anlagebedienung

### Hardwareschalter / Softwareschalter

### Zeitschaltprogramm

## Alarmpriorität der Anlage

## Steuerung

### Betriebsarten

### Betriebszustandstabelle der Antriebe und Aggregate

### Freigabe Bedingungen im Automatik Betrieb

### Einschalten der Anlage

### Ausschalten der Anlage

### Verhalten der Anlage bei Störungen

## Regelung

### Titel Regelung 1

### Titel Regelung 2

# Titel Anlage 3

## Anlagebeschreibung

### Auslegung der Anlage

## Schnittstellen/Informationsaustausch

### Hardware-Kommunikation

### Bus-Kommunikation

## Anlagebedienung

### Hardwareschalter / Softwareschalter

### Zeitschaltprogramm

## Alarmpriorität der Anlage

## Steuerung

### Betriebsarten

### Betriebszustandstabelle der Antriebe und Aggregate

### Freigabe Bedingungen im Automatik Betrieb

### Einschalten der Anlage

### Ausschalten der Anlage

### Verhalten der Anlage bei Störungen

## Regelung

### Titel Regelung 1

### Titel Regelung 2

# Energiemessungen

[Energiemessung mit M-Bus à Standort Pegelwandler]

[Energiemessung mit Modbus RTU à Standort Modbus RTU Master]

[Energiemessung mit Modbus TCP oder API-Schnittsstelle à Standort Netzwerk NUZ]

## Elektroenergie

| Elektromessung | Beschreibung Datenpunkt | Einheit |
| --- | --- | --- |
| [MBus oder Modbus] | Energie | kWh |
|  | Leistung | kW |
|  | L1 Phasenstrom | A |
|  | L2 Phasenstrom | A |
|  | L3 Phasenstrom | A |
|  | Geräte Störung |  |
| Messungen: |  |  |
| [SGK_Bezeichnung_L001] [H010 Wärmepumpe] [K010 Kältemaschine] | [SGK_Bezeichnung_L001] [H010 Wärmepumpe] [K010 Kältemaschine] |  |

## Wärmeenergie

| Wärmemessung | Beschreibung Datenpunkt | Einheit |
| --- | --- | --- |
| [MBus oder Modbus] | Energie | MWh |
|  | Leistung | kW |
|  | Durchfluss | m³/h |
|  | Temperatur Warm | °C |
|  | Temperatur Kalt | °C |
|  | Geräte Störung |  |
| Messungen: |  |  |
| [H010 Wärmepumpe] [H011 Heizgruppe West] [H012 Heizgruppe Ost] | [H013 Heizgruppe Nord [H014 Heizgruppe Süd] [H015 Heizgruppe Bodenheizung] |  |

## Kälteenergie

| [MBus oder Modbus] | Energie | MWh |
| --- | --- | --- |
|  | Leistung | kW |
|  | Durchfluss | m³/h |
|  | Temperatur Warm | °C |
|  | Temperatur Kalt | °C |
|  | Geräte Störung |  |
| Messungen: |  |  |
| [K010 Kältemaschine] [K011 Kühlgruppe West] [K012 Kühlgruppe Ost] | [K013 Kühlgruppe Nord [K014 Kühlgruppe Süd] [K015 Kühlgruppe Kühldecke] |  |

## Wasserzähler

| Wassermessungen | Beschreibung Datenpunkt | Einheit |
| --- | --- | --- |
| [MBus oder Modbus] | Volumen | m³ |
|  | Durchfluss | m³/h |
| Messungen: |  |  |
| [S010 Frischwasserstation] | [S011 Kaltwasser] |  |