## GA-Funktionen
Anlageteil | Kurzzeichen | Objekt-Typ | Adresse | Property | Parameter | Funktion | Bemerkungen
Automationsstation | AS
|  | DEV | d00
|  |  |  | d00.Object_Name |  | gemäss B-PAT Liste
|  |  |  | d00.Description | […] | Device Beschreibung gemäss P-PAT Liste
|  | BV | v01
v01.Object_Name
|  |  |  | v01.Description | […]Watchdog von ZLS
|  |  |  | v01.Present_Value |  | Watchdog von ZLS
|  | BV | v02
v02.Object_Name
|  |  |  | v02.Description | […]Watchdog zu ZLS
|  |  |  | v02.Present_Value |  | Watchdog zu ZLS
|  | BV | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Sammelfehler CPU
|  |  |  | x01.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Fehler | Sammelfehler CPU
|  |  |  | x01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x01.Notification_Class | NC33
|  | BV | x02
x02.Object_Name
|  |  |  | x02.Description | […]Kommunikationsausfall ZLS
|  |  |  | x02.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausfall | Kommunikationsausfall ZLS
|  |  |  | x02.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x02.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x02.Active_Text | Fehler
|  |  |  | x02.Notification_Class | #NC33 |  | # je nach Anlage zu klären
|  | CAL | c01
c01.Object_Name
|  |  |  | c01.Description | […]Kalender variable Feiertage |  | Optional, vgl. Bacnet-Vorgaben
|  | CAL | c02
c02.Object_Name
|  |  |  | c02.Description | […]Kalender feste Feiertage |  | Optional, vgl. Bacnet-Vorgaben
|  | CAL | c03
c03.Object_Name
|  |  |  | c03.Description | […]Kalender Ferien |  | Optional, vgl. Bacnet-Vorgaben
|  | NC | n00
n00.Object_Name
|  |  |  | n00.Description | […]Personenalarm
|  |  |  | n00.Notification_Class | NC04
|  | NC | n01
n01.Object_Name
|  |  |  | n01.Description | […]Feueralarm
|  |  |  | n01.Notification_Class | NC06
|  | NC | n02
n02.Object_Name
|  |  |  | n02.Description | […]Technischer Alarm I
|  |  |  | n02.Notification_Class | NC10
|  | NC | n03
n03.Object_Name
|  |  |  | n03.Description | […]Technischer Alarm II
|  |  |  | n03.Notification_Class | NC14
|  | NC | n04
n04.Object_Name
|  |  |  | n04.Description | […]Technische Störung
|  |  |  | n04.Notification_Class | NC33
|  | NC | n05
n05.Object_Name
|  |  |  | n05.Description | […]Grenzwertüberschreitung
|  |  |  | n05.Notification_Class | NC37
|  | NC | n06
n06.Object_Name
|  |  |  | n06.Description | […]Wartungsmeldung
|  |  |  | n06.Notification_Class | NC65
|  | NC | n07
n07.Object_Name
|  |  |  | n07.Description | […]Sonderbetrieb
|  |  |  | n07.Notification_Class | NC69
|  | NC | n08
n08.Object_Name
|  |  |  | n08.Description | […]Revisionsmeldung
|  |  |  | n08.Notification_Class | NC193
|  | NC | n09
n09.Object_Name
|  |  |  | n09.Description | […]Messwertmeldung
|  |  |  | n09.Notification_Class | NC197
|  | NC | n10
n10.Object_Name
|  |  |  | n10.Description | […]Betriebs- und Statusmeldung
|  |  |  | n10.Notification_Class | NC201
SGK Allgemein | SGK
|  | BI | i01
i01.Object_Name
|  |  |  | i01.Description | […]Überwachung 3x400/230V AC
|  |  |  | i01.Present_Value | ACTIVE = Ausgelöst; INACTIVE = Normal | Überwachung 3x400/230V AC
|  |  |  | i01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | i01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i01.Notification_Class | # NC14
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Überwachung 3x400/230V AC | Aufzeichnung Überwachung 3x400/230V AC
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf i01.Present_Value)
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | BI | i02
i02.Object_Name
|  |  |  | i02.Description | […]Überspannungsschutz
|  |  |  | i02.Present_Value | ACTIVE = Ausgelöst; INACTIVE = Normal | Überspannungsschutz
|  |  |  | i02.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i02.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | i02.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i02.Notification_Class | NC33
| # | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […]Aufzeichnung Überspannungsschutz | Aufzeichnung Überspannungsschutz
|  |  |  | t02.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf i02.Present_Value)
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
|  | BI | i03
i03.Object_Name
|  |  |  | i03.Description | […]Hauptschalter
|  |  |  | i03.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Hauptschalter
|  |  |  | i03.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i03.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | i03.Active_Text | Ein
|  |  |  | i03.Notification_Class | # NC69 |  | # NC Projektspezifisch zu klären ¦ nur wenn CPU mit USV gespiesen ist.
|  | BI | i04
i04.Object_Name
|  |  |  | i04.Description | […]Sicherung 24VDC Allg.
|  |  |  | i04.Present_Value | ACTIVE = Ausgelöst; INACTIVE = Normal | Sicherung 24VDC Allg.
|  |  |  | i04.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i04.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | i04.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i04.Notification_Class | NC14
| # | TL | t04 |  |  |  | # TL Projektspezifisch zu klären ¦ Alarm in historischem Alarm Report
t04.Object_Name
|  |  |  | t04.Description | […]Aufzeichnung Sicherung 24VDC Allg. | Aufzeichnung Sicherung 24VDC Allg.
|  |  |  | t04.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf i04.Present_Value)
|  |  |  | t04.Loggin_Type | COV
|  | BI | i05
i05.Object_Name
|  |  |  | i05.Description | […]Sicherung 24VAC
|  |  |  | i05.Present_Value | ACTIVE = Ausgelöst; INACTIVE = Normal | Sicherung 24VAC
|  |  |  | i05.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i05.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | i05.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i05.Notification_Class | NC14
| # | TL | t05 |  |  |  | # TL Projektspezifisch zu klären ¦ Alarm in historischem Alarm Report
t05.Object_Name
|  |  |  | t05.Description | […]Aufzeichnung Sicherung 24VAC | Aufzeichnung Sicherung 24VAC
|  |  |  | t05.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf i05.Present_Value)
|  |  |  | t05.Loggin_Type | COV
|  | BI | i06
i06.Object_Name
|  |  |  | i06.Description | […]Sicherung 24VDC Klemmen
|  |  |  | i06.Present_Value | ACTIVE = Ausgelöst; INACTIVE = Normal | Sicherung 24VDC Klemmen
|  |  |  | i06.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i06.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | i06.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i06.Notification_Class | NC14
| # | TL | t06 |  |  |  | # TL Projektspezifisch zu klären ¦ Alarm in historischem Alarm Report
t06.Object_Name
|  |  |  | t06.Description | […]Aufzeichnung Sicherung 24VDC Klemmen | Aufzeichnung Sicherung 24VDC Klemmen
|  |  |  | t06.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf i06.Present_Value)
|  |  |  | t06.Loggin_Type | COV
|  | BI | i07
i07.Object_Name
|  |  |  | i07.Description | […]Sicherung 24VDC DE
|  |  |  | i07.Present_Value | ACTIVE = Ausgelöst; INACTIVE = Normal | Sicherung 24VDC DE
|  |  |  | i07.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i07.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | i07.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i07.Notification_Class | NC14
| # | TL | t07 |  |  |  | # TL Projektspezifisch zu klären ¦ Alarm in historischem Alarm Report
t07.Object_Name
|  |  |  | t07.Description | […]Aufzeichnung Sicherung 24VDC DE | Aufzeichnung Sicherung 24VDC DE
|  |  |  | t07.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf i07.Present_Value)
|  |  |  | t07.Loggin_Type | COV
|  | BV | v01
v01.Object_Name
|  |  |  | v01.Description | […]Befehl Alarmunterdrückung
|  |  |  | v01.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Befehl Alarmunterdrückung
|  |  |  | v01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | v01.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | v01.Active_Text | Ein
|  |  |  | v01.Notification_Class | NC201
|  | BV | v02
v02.Object_Name
|  |  |  | v02.Description | […]Rückmeldung Alarmunterdrückung
|  |  |  | v02.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Rückmeldung Alarmunterdrückung
|  |  |  | v02.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | v02.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | v02.Active_Text | Ein
|  |  |  | v02.Notification_Class | NC201
|  | BV | v03
v03.Object_Name
|  |  |  | v03.Description | […]Quittierung Sammelfehler von ZLS
|  |  |  | v03.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Quittierung Sammelfehler von ZLS
|  |  |  | v03.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | v03.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | v03.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | v03.Notification_Class | NC201
|  | BV | v04
v04.Object_Name
|  |  |  | v04.Description | […]Sammelfehler an ZLS
|  |  |  | v04.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler an ZLS
|  |  |  | v04.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | v04.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | v04.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | v04.Notification_Class | NC201
Übergeordnete Anlagefunktionen | Ueb
|  | BI | i01
i01.Object_Name
|  |  |  | i01.Description | […]Brandfallabschaltung Lüftungsanlage
|  |  |  | i01.Present_Value | ACTIVE = Ausgelöst; INACTIVE = Normal | Brandmeldung
|  |  |  | i01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | i01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i01.Notification_Class | NC6
| # | TL | t01 |  |  |  | # TL Projektspezifisch zu klären ¦ Alarm in historischem Alarm Report
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Brandfall | Aufzeichnung Brandmeldung
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf i01.Present_Value)
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | BV | v01
v01.Object_Name
|  |  |  | v01.Description | […]Sammelfehler an ZLS
|  |  |  | v01.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler an ZLS
|  |  |  | v01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | v01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | v01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | v01.Notification_Class | NC201
|  | BV | v02
v02.Object_Name
|  |  |  | v02.Description | […]Betriebsmeldung
|  |  |  | v02.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Betriebsmeldung
|  |  |  | v02.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | v02.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | v02.Active_Text | Ein
|  |  |  | v02.Notification_Class | NC201
Zeitschaltuhr | Zei1
|  | SC | z01
z01.Object_Name
|  |  |  | z01.Description | […]Zeitschaltuhr
Anlageschalter 1-stufig | Anl1
|  | MV | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Betriebswahl
|  |  |  | s01.Present_Value | 1 = Aus; 2 = Ein (Auto = NULL auf die entsprechende Stufe des Priority Arrays) | Betriebswahl
|  |  |  | s01.Number_Of_States | 2
|  |  |  | s01.State_Text | [Aus;Ein]
|  |  |  | s01.Notification_Class | NC201
|  | MI | i01
i01.Object_Name
|  |  |  | i01.Description | […]Betriebswahl lokal
|  |  |  | i01.Present_Value | 1 = Auto; 2 = Aus; 3 = Ein | Betriebswahl lokal
|  |  |  | i01.Number_Of_States | 3
|  |  |  | i01.State_Text | [Auto;Aus;Ein]
|  |  |  | i01.Notification_Class | NC201
|  | BV | h01
h01.Object_Name
|  |  |  | h01.Description | […]Betriebsart
|  |  |  | h01.Present_Value | ACTIVE = Hand; INACTIVE = Auto | Handbetrieb / nicht Auto
|  |  |  | h01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | h01.Inactive_Text | Auto
|  |  |  | h01.Active_Text | Hand
|  |  |  | h01.Notification_Class | NC69
Anlageschalter 2-stufig | Anl2
|  | MV | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Betriebswahl
|  |  |  | s01.Present_Value | 1 = Aus; 2 = Stufe 1; 3 = Stufe 2 (Auto = NULL auf die entsprechende Stufe des Priority Arrays) | Betriebswahl
|  |  |  | s01.Number_Of_States | 3
|  |  |  | s01.State_Text | [Aus;ST1;ST2]
|  |  |  | s01.Notification_Class | NC201
|  | MI | i01
i01.Object_Name
|  |  |  | i01.Description | […]Betriebswahl lokal
|  |  |  | i01.Present_Value | 1 = Auto; 2 = Aus; 3 = Stufe 1; 4 = Stufe 2 | Betriebswahl lokal
|  |  |  | i01.Number_Of_States | 4
|  |  |  | i01.State_Text | [Auto;Aus;ST1;ST2]
|  |  |  | i01.Notification_Class | NC201
|  | BV | h01
h01.Object_Name
|  |  |  | h01.Description | […]Betriebsart
|  |  |  | h01.Present_Value | ACTIVE = Hand; INACTIVE = Auto | Handbetrieb / nicht Auto
|  |  |  | h01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | h01.Inactive_Text | Auto
|  |  |  | h01.Active_Text | Hand
|  |  |  | h01.Notification_Class | NC69
Anlageschalter N-stufig | Anl3
|  | MV | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Betriebswahl
|  |  |  | s01.Present_Value | 1 = Aus; 2 = Stufe 1; 3 = Stufe 2, etc. (Auto = NULL auf die entsprechende Stufe des Priority Arrays) | Betriebswahl
|  |  |  | s01.Number_Of_States | N+1
|  |  |  | s01.State_Text | [Aus;ST1;ST2;..]
|  |  |  | s01.Notification_Class | NC201
|  | MI | i01
i01.Object_Name
|  |  |  | i01.Description | […]Betriebswahl lokal
|  |  |  | i01.Present_Value | 1 = Auto; 2 = Aus; 3 = Stufe 1; 4 = Stufe 2, etc. | Betriebswahl lokal
|  |  |  | i01.Number_Of_States | N+2
|  |  |  | i01.State_Text | [Auto;Aus;ST1;ST2;..]
|  |  |  | i01.Notification_Class | NC201
|  | BV | h01
h01.Object_Name
|  |  |  | h01.Description | […]Betriebsart
|  |  |  | h01.Present_Value | ACTIVE = Hand; INACTIVE = Auto | Handbetrieb / nicht Auto
|  |  |  | h01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | h01.Inactive_Text | Auto
|  |  |  | h01.Active_Text | Hand
|  |  |  | h01.Notification_Class | NC69
Motor 1-stufig | Mot1
|  | BO | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Schaltbefehl
|  |  |  | s01.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Schaltbefehl
|  |  |  | s01.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | s01.Active_Text | Ein
|  |  |  | s01.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  |  |  | s01.Feedback_Value |  | Betriebsrückmeldung
|  |  |  | s01.Elapsed_Active_Time |  | Betriebsdauer total
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Betriebsrückmeldung | Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf s01.Feedback_Value)
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | BV | h00
h00.Object_Name
|  |  |  | h00.Description | […]Betriebsart
|  |  |  | h00.Present_Value | ACTIVE = Hand; INACTIVE = Auto | Handbetrieb / nicht Auto
|  |  |  | h00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | h00.Inactive_Text | Auto
|  |  |  | h00.Active_Text | Hand
|  |  |  | h00.Notification_Class | NC69
|  | BI | r00
r00.Object_Name
|  |  |  | r00.Description | […]Revision
|  |  |  | r00.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Revision | Revisionsschalter
|  |  |  | r00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | r00.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | r00.Active_Text | Revision
|  |  |  | r00.Notification_Class | NC193
|  | BI | x00
x00.Object_Name
|  |  |  | x00.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x00.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler
|  |  |  | x00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x00.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x00.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x00.Notification_Class | # NC10 / NC14 / NC33 |  | # je nach Anlage zu klären
Motor 2-stufig | Mot2
|  | BO | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Schaltbefehl Stufe 1
|  |  |  | s01.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Schaltbefehl Stufe 1
|  |  |  | s01.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | s01.Active_Text | Ein
|  |  |  | s01.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  |  |  | s01.Feedback_Value |  | Betriebsrückmeldung Stufe 1
|  |  |  | s01.Elapsed_Active_Time |  | Betriebsdauer Stufe 1 total
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1 | Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf s01.Feedback_Value)
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | BO | s02
s02.Object_Name
|  |  |  | s02.Description | […]Schaltbefehl Stufe 2
|  |  |  | s02.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Schaltbefehl Stufe 2
|  |  |  | s02.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | s02.Active_Text | Ein
|  |  |  | s02.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  |  |  | s02.Feedback_Value |  | Betriebsrückmeldung Stufe 2
|  |  |  | s02.Elapsed_Active_Time |  | Betriebsdauer Stufe 2 total
|  | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […]Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2
|  |  |  | t02.DeviceObjectProperty | =(Referenz auf s02.Feedback_Value) | Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
|  | BV | h00
h00.Object_Name
|  |  |  | h00.Description | […]Betriebsart
|  |  |  | h00.Present_Value | ACTIVE = Hand; INACTIVE = Auto | Handbetrieb / nicht Auto
|  |  |  | h00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | h00.Inactive_Text | Auto
|  |  |  | h00.Active_Text | Hand
|  |  |  | h00.Notification_Class | NC69
|  | BI | r00
r00.Object_Name
|  |  |  | r00.Description | […]Revision
|  |  |  | r00.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Revision | Revisionsschalter
|  |  |  | r00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | r00.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | r00.Active_Text | Revision
|  |  |  | r00.Notification_Class | NC193
|  | BI | x00
x00.Object_Name
|  |  |  | x00.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x00.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler
|  |  |  | x00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x00.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x00.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x00.Notification_Class | # NC10 / NC14 / NC33 |  | # je nach Anlage zu klären
Motor stetig | Mot3
|  | BO | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Schaltbefehl
|  |  |  | s01.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Schaltbefehl
|  |  |  | s01.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | s01.Active_Text | Ein
|  |  |  | s01.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  |  |  | s01.Feedback_Value |  | Betriebsrückmeldung
|  |  |  | s01.Elapsed_Active_Time |  | Betriebsdauer total
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf s01.Feedback_Value) | Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | AO | y02
y02.Object_Name
|  |  |  | y02.Description | […]Stellbefehl
|  |  |  | y02.Present_Value |  | Stellbefehl
|  |  |  | y02.Notification_Class | NC201
|  | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […]Aufzeichnung Stellbefehl
|  |  |  | t02.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf y02.Present_Value) | Aufzeichnung Stellbefehl
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
|  | AI | i03
i03.Object_Name
|  |  |  | i03.Description | […]Stellwert
|  |  |  | i03.Present_Value |  | Stellwert
|  |  |  | i03.Notification_Class | NC201
|  | TL | t03
t03.Object_Name
|  |  |  | t03.Description | […]Aufzeichnung Stellwert
|  |  |  | t03.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf i03.Present_Value) | Aufzeichnung Stellwert
|  |  |  | t03.Loggin_Type | COV
|  | BV | h00
h00.Object_Name
|  |  |  | h00.Description | […]Betriebsart
|  |  |  | h00.Present_Value | ACTIVE = Hand; INACTIVE = Auto | Handbetrieb / nicht Auto
|  |  |  | h00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | h00.Inactive_Text | Auto
|  |  |  | h00.Active_Text | Hand
|  |  |  | h00.Notification_Class | NC69
|  | BI | r00
r00.Object_Name
|  |  |  | r00.Description | […]Revision
|  |  |  | r00.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Revision | Revisionsschalter
|  |  |  | r00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | r00.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | r00.Active_Text | Revision
|  |  |  | r00.Notification_Class | NC193
|  | BI | x00
x00.Object_Name
|  |  |  | x00.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x00.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler
|  |  |  | x00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x00.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x00.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x00.Notification_Class | # NC10 / NC14 / NC33 |  | # je nach Anlage zu klären
Motor Bypass | MotByp |  |  | Unternehmer Variante Zentrum
|  | BO | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Schaltbefehl FU
|  |  |  | s01.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Schaltbefehl FU
|  |  |  | s01.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | s01.Active_Text | Ein
|  |  |  | s01.Noticifation_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  |  |  | s01.Feedback_Value |  | Betriebsrückmeldung
|  |  |  | s01.Elapsed_Active_Time |  | Betriebsdauer total
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Betriebsrückmeldung FU | Aufzeichnung Betriebsrückmeldung FU
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf s01.Feedback_Value)
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | BO | s03
s03.Object_Name
|  |  |  | s03.Description | […]Schaltbefehl Bypass
|  |  |  | s03.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Schaltbefehl Bypass
|  |  |  | s03.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | s03.Active_Text | Ein
|  |  |  | s03.Noticifation_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  |  |  | s03.Feedback_Value |  | Betriebsrückmeldung
|  |  |  | s03.Elapsed_Active_Time |  | Betriebsdauer total
|  | TL | t03
t03.Object_Name
|  |  |  | t03.Description | […]Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Bypass | Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Bypass
|  |  |  | t03.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf s03.Feedback_Value)
|  |  |  | t03.Loggin_Type | COV
|  | BV | h00
h00.Object_Name
|  |  |  | h00.Description | […]Betriebsart
|  |  |  | h00.Present_Value | ACTIVE = Hand; INACTIVE = Auto | Handbetrieb / nicht Auto
|  |  |  | h00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | h00.Inactive_Text | Auto
|  |  |  | h00.Active_Text | Hand
|  |  |  | h00.Noticifation_Class | NC69
|  | AO | y02
y02.Object_Name
|  |  |  | y02.Description | […]Stellbefehl
|  |  |  | y02.Present_Value |  | Stellbefehl
|  |  |  | y02.Noticifation_Class | NC201
|  | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […]Aufzeichnung Stellbefehl
|  |  |  | t02.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf y02.Present_Value) | Aufzeichnung Stellbefehl
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
|  | BI | r00
r00.Object_Name
|  |  |  | r00.Description | […]Revision
|  |  |  | r00.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Revision | Revisionsschalter
|  |  |  | r00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | r00.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | r00.Active_Text | Revision
|  |  |  | r00.Noticifation_Class | NC193
|  | BI | x00
x00.Object_Name
|  |  |  | x00.Description | […]Sammelfehler FU
|  |  |  | x00.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler
|  |  |  | x00.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x00.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x00.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x00.Noticifation_Class | # NC10 / NC14 / NC33
|  | BI | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x01.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler
|  |  |  | x01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x01.Noticifation_Class | # NC10 / NC14 / NC33
Absperrorgan 2-Punkt mit Rückmeldung | Abs1
|  | BO | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Schaltbefehl
|  |  |  | s01.Present_Value | INACTIVE = Aus; ACTIVE = Ein | Schaltbefehl
|  |  |  | s01.Feedback_Value |  | Rückmeldung
|  |  |  | s01.Inactive_Text | Aus
|  |  |  | s01.Active_Text | Ein
|  |  |  | s01.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  |  |  | s01.Elapsed_Active_Time |  | Betriebsdauer total
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Schaltbefehl
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf s01.Present_Value) | Aufzeichnung Schaltbefehl
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | BI | i02
i02.Object_Name
|  |  |  | i02.Description | […]Rückmeldung geschlossen
|  |  |  | i02.Present_Value | INACTIVE = Inaktiv; ACTIVE = Zu | Rückmeldung geschlossen
|  |  |  | i02.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i02.Inactive_Text | Inaktiv
|  |  |  | i02.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i02.Notification_Class | NC201
|  | BI | i03
i03.Object_Name
|  |  |  | i03.Description | […]Rückmeldung offen
|  |  |  | i03.Present_Value | INACTIVE = Inaktiv; ACTIVE = Auf | Rückmeldung offen
|  |  |  | i03.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | i03.Inactive_Text | Inaktiv
|  |  |  | i03.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | i03.Notification_Class | NC201
|  | BI / BV | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x01.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler
|  |  |  | x01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x01.Notification_Class | # NC10 / NC14 / NC33 |  | # je nach Anlage zu klären
Absperrorgan stetig mit Rückmeldung | Abs2
|  | AO | y01
y01.Object_Name
|  |  |  | y01.Description | […]Stellbefehl
|  |  |  | y01.Present_Value |  | Stellbefehl
|  |  |  | y01.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  | AI | i01
i01.Object_Name
|  |  |  | i01.Description | […]Stellwert
|  |  |  | i01.Present_Value |  | Stellwert
|  |  |  | i01.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Stellbefehl
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf y01.Present_Value) | Aufzeichnung Stellbefehl
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | BI / BV | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x01.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler
|  |  |  | x01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x01.Notification_Class | # NC10 / NC14 / NC33 |  | # je nach Anlage zu klären
Messwertgeber stetig | Mwg1
|  | AI | m01
m01.Object_Name
|  |  |  | m01.Description | […]Istwert
|  |  |  | m01.Present_Value |  | Istwert
|  |  |  | m01.High_Limit |  | oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
|  |  |  | m01.Low_Limit |  | unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
|  |  |  | m01.Max_Present_Value |  | oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
|  |  |  | m01.Min_Present_Value |  | unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
|  |  |  | m01.Notification_Class | # NC10 / NC14 / NC33 |  | # je nach Anlage zu klären
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Istwert
t01.Log_Interval
|  |  |  | t01.DeviceObjectProperty | (=Referenz auf m01.Present_Value) | Aufzeichnung Istwert
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | EE | e01
e01.Object_Name
|  |  |  | e01.Description | […]Voralarm
|  |  |  | e01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m01.Present_Value) | Voralarm
|  |  |  | e01.Event_Type | OUT_OF_RANGE
|  |  |  | e01.Notification_Class | # NC37 |  | # je nach Anlage zu klären
Messwertgeber binär / Wächter | Mwg2
|  | BI | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Istwert
|  |  |  | x01.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Istwert
|  |  |  | x01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x01.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
| # | TL | t01 |  |  |  | # TL Projektspezifisch zu klären ¦ Alarm in historischem Alarm Report
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Istwert
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf x01.Present_Value) | Aufzeichnung Istwert
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
Zähler / Messung | Zhl1
|  | AV | m01
m01.Object_Name
|  |  |  | m01.Description | […]Zähl-/Messwert
|  |  |  | m01.Present_Value |  | Zähl-/Messwert
|  |  |  | m01.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Zähl-/Messwert | Aufzeichnung Zähl-/Messwert
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m01.Present_Value) | Aufzeichnung Zähl-/Messwert
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
Regler | Reg1
|  | LP | l01
l01.Object_Name
|  |  |  | l01.Description | […]PI/PID-Regelung | Regler
|  |  |  | l01.Setpiont |  | Sollwert
|  |  |  | l01.Controlled_Variable_Value |  | Istwert
|  |  |  | l01.Error_Limit |  | Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von regeltechnischen Vorgaben
|  |  |  | l01.Notification_Class | NC37
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Sollwert
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf l01.Setpiont) | Aufzeichnung Sollwert
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | AV | v10
v10.Object_Name
|  |  |  | v10.Description | […]Istwert
|  |  |  | v10.Present_Value |  | Istwert
|  |  |  | v10.Notification_Class | NC201
|  | AV | v11
v11.Object_Name
|  |  |  | v11.Description | […]Sollwert
|  |  |  | v11.Present_Value |  | Sollwert
|  |  |  | v11.Notification_Class | NC201
|  | AV | v12
v12.Object_Name
|  |  |  | v12.Description | […]Stellbefehl
|  |  |  | v12.Present_Value |  | Stellbefehl
|  |  |  | v12.Notification_Class | NC201
|  | BV | v13
v13.Object_Name
|  |  |  | v13.Description | […]Freigabe
|  |  |  | v13.Present_Value |  | Freigabe
|  |  |  | v13.Notification_Class | NC201
Virtuelle Werte analog | Vira1
|  | AV | v00
v00.Object_Name
|  |  |  | v00.Description | […]#
v00.Present_Value
|  |  |  | v00.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  | TL | t00
|  |  |  | t00.Object_Name | §
|  |  |  | t00.Description | […]# Aufzeichnung
|  |  |  | t00.Object_Property_Reference | (=Referenz auf v00.Present_Value) | Aufzeichnung analoger Wert
|  |  |  | t00.Loggin_Type | COV
Virtuelle Werte binär | Virb1
|  | BV | v00
v00.Object_Name
|  |  |  | v00.Description | […]#
|  |  |  | v00.Present_Value |  | Binärer Wert (z. B. zur Einstellung oder Überwachung systemweiter Zustände Kann mehrere Male verwendet werden)
|  |  |  | v00.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  | TL | t00
t00.Object_Name
|  |  |  | t00.Description | […]# Aufzeichnung
|  |  |  | t00.Object_Property_Reference | (=Referenz auf v00.Present_Value) | Aufzeichnung binärer Wert
|  |  |  | t00.Loggin_Type | COV
Virtuelle Werte multi-state | Virm1
|  | MV | v00
v00.Object_Name
|  |  |  | v00.Description | […]#
|  |  |  | v00.Present_Value |  | Multi-state Wert (z. B. zur Einstellung oder Überwachung systemweiter Zustände Kann mehrere Male verwendet werden)
|  |  |  | v00.Notification_Class | # |  | # je nach Anlage zu klären
|  | TL | t00
t00.Object_Name
|  |  |  | t00.Description | […]# Aufzeichnung
|  |  |  | t00.Object_Property_Reference | (=Referenz auf v00.Present_Value) | Aufzeichnung virtueller multi-state Wert
|  |  |  | t00.Loggin_Type | COV
Freigabe nach AT oder Prozesswert | Frei1
|  | BV | v01
v01.Object_Name
|  |  |  | v01.Description | […]Freigabe nach […]
|  |  |  | v01.Present_Value |  | Freigabe nach AT oder Prozesswert
v01.Alarm_Value
v01.Inactive_Text
v01.Active_Text
|  |  |  | v01.Notification_Class | NC201
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Freigabe nach AT oder Prozesswert
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf v01.Present_Value) | Aufzeichnung Freigabe nach AT oder Prozesswert
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | AV | p01
p01.Object_Name
|  |  |  | p01.Description | […]Einschaltverzögerung
|  |  |  | p01.Present_Value |  | Einschaltverzögerung
|  |  |  | p01.Notification_Class | NC201
|  | AV | p02
p02.Object_Name
|  |  |  | p02.Description | […]Ausschaltverzögerung
|  |  |  | p02.Present_Value |  | Ausschaltverzögerung
|  |  |  | p02.Notification_Class | NC201
|  | AV | p03
p03.Object_Name
|  |  |  | p03.Description | […]Grenzwert
|  |  |  | p03.Present_Value |  | Grenzwert
|  | AV | p04
p04.Object_Name
|  |  |  | p04.Description | […]Hysterese
|  |  |  | p04.Present_Value |  | Hysterese
|  |  |  | p04.Notification_Class | NC201
Heizkurve | Heiz1 |  |  | Unternehmer Variante Zentrum
|  | AV | p01
p01.Object_Name
|  |  |  | p01.Description | […]Auslege Aussentemperatur
|  |  |  | p01.Present_Value |  | Auslege Aussentemperatur
|  |  |  | p01.Notification_Class | NC201
|  | AV | p02
p02.Object_Name
|  |  |  | p02.Description | […]Sockel Aussentemperatur
|  |  |  | p02.Present_Value |  | Sockel Aussentemperatur
|  |  |  | p02.Notification_Class | NC201
|  | AV | p03
p03.Object_Name
|  |  |  | p03.Description | […]Maximale VL-Temperaturbegrenzung
|  |  |  | p03.Present_Value |  | Maximale VL-Temperaturbegrenzung
|  |  |  | p03.Notification_Class | NC201
|  | AV | p04
p04.Object_Name
|  |  |  | p04.Description | […]Auslege VL-Temperatur
|  |  |  | p04.Present_Value |  | Auslege VL-Temperatur
|  |  |  | p04.Notification_Class | NC201
|  | AV | p05
p05.Object_Name
|  |  |  | p05.Description | […]Sockel VL-Temperatur
|  |  |  | p05.Present_Value |  | Sockel VL-Temperatur
|  |  |  | p05.Notification_Class | NC201
|  | AV | p06
p06.Object_Name
|  |  |  | p06.Description | […]Minimale VL-Temperaturbegrenzung
|  |  |  | p06.Present_Value |  | Minimale VL-Temperaturbegrenzung
|  |  |  | p06.Notification_Class | NC201
|  | AV | p07
p07.Object_Name
|  |  |  | p07.Description | […]Berechneter VL-Temperatur Sollwert
|  |  |  | p07.Present_Value |  | Berechneter VL-Temperatur Sollwert
|  |  |  | p07.Notification_Class | NC201
|  | AV | p08
p08.Object_Name
|  |  |  | p08.Description | […]Exponent
|  |  |  | p08.Present_Value |  | Heizkurve Exponent
|  |  |  | p08.Notification_Class | NC201
|  | MV | p09
p09.Object_Name
|  |  |  | p09.Description | […]Gebäudekonstante
|  |  |  | p09.Present_Value | 1 = Ohne Trägheit; 2 = Leichte Bauweise; 3 = Mittlere Bauweise; 4 = Schwere Bauweise | Gebäudekonstante
|  |  |  | p09.Number_Of_States | 4
|  |  |  | p09.State_Text | [Ohne Trägheit;Leichte Bauweise;Mittlere Bauweise;Schwere Bauweise]
|  |  |  | p09.Notification_Class | NC201
|  | AV | p10
p10.Object_Name
|  |  |  | p10.Description | […]Raumeinflussfaktor
|  |  |  | p10.Present_Value |  | Raumeinflussfaktor
|  |  |  | p10.Notification_Class | NC201
|  | AV | p11
p11.Object_Name
|  |  |  | p11.Description | […]Raumtemperatur Sollwert
|  |  |  | p11.Present_Value |  | Raumtemperatur Sollwert
|  |  |  | p11.Notification_Class | NC201
|  | AV | p12
p12.Object_Name
|  |  |  | p12.Description | […]Nachtabsenkung
|  |  |  | p12.Present_Value |  | Nachtabsenkung
|  |  |  | p12.Notification_Class | NC201
Lineare Kennlinie | Lin1
|  | AV | p01
p01.Object_Name
|  |  |  | p01.Description | […]X1
|  |  |  | p01.Present_Value |  | X1
|  |  |  | p01.Notification_Class | NC201
|  | AV | p02
p02.Object_Name
|  |  |  | p02.Description | […]Y1
|  |  |  | p02.Present_Value |  | Y1
|  |  |  | p02.Notification_Class | NC201
|  | AV | p03
p03.Object_Name
|  |  |  | p03.Description | […]X2
|  |  |  | p03.Present_Value |  | X2
|  |  |  | p03.Notification_Class | NC201
|  | AV | p04
p04.Object_Name
|  |  |  | p04.Description | […]Y2
|  |  |  | p04.Present_Value |  | Y2
|  |  |  | p04.Notification_Class | NC201
|  | AV | p05
p05.Object_Name
|  |  |  | p05.Description | […]Aktueller Istwert
|  |  |  | p05.Present_Value |  | Aktueller Istwert
|  |  |  | p05.Notification_Class | NC201
|  | AV | p06
p06.Object_Name
|  |  |  | p06.Description | […]Ergebnis
|  |  |  | p06.Present_Value |  | Ergebnis
|  |  |  | p06.Notification_Class | NC201
Lineare Kennlinie | Lin2
|  | AV | p01
p01.Object_Name
|  |  |  | p01.Description | […]X1
|  |  |  | p01.Present_Value |  | X1
|  |  |  | p01.Notification_Class | NC201
|  | AV | p02
p02.Object_Name
|  |  |  | p02.Description | […]Y1
|  |  |  | p02.Present_Value |  | Y1
|  |  |  | p02.Notification_Class | NC201
|  | AV | p03
p03.Object_Name
|  |  |  | p03.Description | […]X2
|  |  |  | p03.Present_Value |  | X2>X1
|  |  |  | p03.Notification_Class | NC201
|  | AV | p04
p04.Object_Name
|  |  |  | p04.Description | […]Y2
|  |  |  | p04.Present_Value |  | Y2
|  |  |  | p04.Notification_Class | NC201
|  | AV | p05
p05.Object_Name
|  |  |  | p05.Description | […]X3
|  |  |  | p05.Present_Value |  | X3>X2
|  |  |  | p05.Notification_Class | NC201
|  | AV | p06
p06.Object_Name
|  |  |  | p06.Description | […]Y3
|  |  |  | p06.Present_Value |  | Y3
|  |  |  | p06.Notification_Class | NC201
|  | AV | p07
p07.Object_Name
|  |  |  | p07.Description | […]X4
|  |  |  | p07.Present_Value |  | X4>X3
|  |  |  | p07.Notification_Class | NC201
|  | AV | p08
p08.Object_Name
|  |  |  | p08.Description | […]Y4
|  |  |  | p08.Present_Value |  | Y4
|  |  |  | p08.Notification_Class | NC201
|  | AV | p09
p09.Object_Name
|  |  |  | p09.Description | […]Aktueller Istwert
|  |  |  | p09.Present_Value |  | Aktueller Istwert
|  |  |  | p09.Notification_Class | NC201
|  | AV | p10
p10.Object_Name
|  |  |  | p10.Description | […]Ergebnis
|  |  |  | p10.Present_Value |  | Ergebnis
|  |  |  | p10.Notification_Class | NC201
Volumenstromregelung | VAV1 |  |  | Busanbindung
|  | AV | y01
y01.Object_Name
|  |  |  | y01.Description | […]Stellbefehl relativer Volumenstrom | 0 - 100%
|  |  |  | y01.Present_Value |  | Stellwert relativer Volumenstrom
|  |  |  | y01.Notification_Class | NC201
|  | AV | m01
m01.Object_Name
|  |  |  | m01.Description | […]Rückmeldung Klappenposition | 0- 100%
|  |  |  | m01.Present_Value |  | Stellwert absoluter Volumenstrom
|  |  |  | m01.Notification_Class | NC201
|  | AV | m02
m02.Object_Name
|  |  |  | m02.Description | […]Rückmeldung absoluter Volumenstrom | m3/h
|  |  |  | m02.Present_Value |  | Stellwert absoluter Volumenstrom
|  |  |  | m02.Notification_Class | NC201
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Stellbefehl | 0 - 100%
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf y01.Present_Value) | Aufzeichnung Stellwert
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […]Aufzeichnung absoluter Volumenstrom | m3/h
|  |  |  | t02.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m02.Present_Value) | absoluter Volumenstrom
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
|  | MV | s01
s01.Object_Name
|  |  |  | s01.Description | […]Betriebswahl
|  |  |  | s01.Present_Value | 1 = Inaktiv; 2 = Auf; 3 = Zu; 4 = Vmin; 5=Vmid; 6 = Vmax | Betriebswahl
|  |  |  | s01.Number_Of_States | 5
|  |  |  | s01.State_Text | [Inaktiv; Auf; Zu; Vmin; Vmid; Vmax]
|  |  |  | s01.Notification_Class | NC201
|  | BV | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x01.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Sammelfehler, Kommunikationsunterbruch oder Fehler gem. Register 104, Zeitverzögerung 600Sekunden
|  |  |  | x01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x01.Notification_Class | NC33
Volumenstromregelung | VAV2 |  |  | Konventionell
|  | AO | y01
y01.Object_Name
|  |  |  | y01.Description | […]Stellsignal | 0 - 100%
|  |  |  | y01.Present_Value |  | Stellsignal an Volumenstromregler
|  |  |  | y01.Notification_Class | NC201
| # | AI | m01
|  |  |  | m01.Object_Name |  |  | # in Projekt zu klären entweder Rückmeldung Klappenposition oder Rückmeldung Volumenstrom
|  |  |  | m01.Description | […]Rückmeldung Klappenposition
|  |  |  | m01.Present_Value |  | Rückmeldung relative Klappenposition 0-100%
|  |  |  | m01.Notification_Class | NC201
| # | AI | m01 |  |  |  | # in Projekt zu klären entweder Rückmeldung Klappenposition oder Rückmeldung Volumenstrom
m01.Object_Name
|  |  |  | m01.Description | […]Rückmeldung Klappenposition
|  |  |  | m01.Present_Value |  | Rückmeldung relative Klappenposition 0-100%
|  |  |  | m01.Notification_Class | NC201
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Stellsignal
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf y01.Present_Value) | Aufzeichnung Stellsignal
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
| # | TL | t02
|  |  |  | t02.Object_Name |  |  | # in Projekt zu klären entweder Rückmeldung Klappenposition oder Rückmeldung Volumenstrom
|  |  |  | t02.Description | […]Rückmeldung Klappenposition
|  |  |  | t02.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m01.Present_Value) | Aufzeichnung Stellwert
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
| # | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […] Volumenstrom Istwert |  | # in Projekt zu klären entweder Rückmeldung Klappenposition oder Rückmeldung Volumenstrom
|  |  |  | t02.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m01.Present_Value) | Aufzeichnung Stellwert
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
Analoger Grenzwert | AnaGw1
|  | AV | p01
p01.Object_Name
|  |  |  | p01.Description | […]Grenzwert
|  |  |  | p01.Present_Value |  | Grenzwert
|  |  |  | p01.Notification_Class | NC201
|  | AV | p02
p02.Object_Name
|  |  |  | p02.Description | […]Hysterese
|  |  |  | p02.Present_Value |  | Hysterese
|  |  |  | p02.Notification_Class | NC201
|  | AV | p03
p03.Object_Name
|  |  |  | p03.Description | […]Anfahrverzögerungszeit
|  |  |  | p03.Present_Value |  | Anfahrverzögerungszeit
|  |  |  | p03.Notification_Class | NC201
|  | BV | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Grenzwert erreicht
|  |  |  | x01.Present_Value | INACTIVE = Normal; ACTIVE = Ausgelöst | Grenzwert erreicht
|  |  |  | x01.Alarm_Value | ACTIVE
|  |  |  | x01.Inactive_Text | Normal
|  |  |  | x01.Active_Text | Ausgelöst
|  |  |  | x01.Notification_Class | #
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Grenzwert erreicht
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf x01.Active_Text) | Aufzeichnung Grenzwert erreicht
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
Schrittrampe | Schritt1
|  | AV | p01
p01.Object_Name
|  |  |  | p01.Description | […]Schritthöhe pro Trigger
|  |  |  | p01.Present_Value |  | Schritthöhe pro Trigger
|  |  |  | p01.Notification_Class | NC201
|  | AV | p02
p02.Object_Name
|  |  |  | p02.Description | […]Zeit bis nächster Schritt
|  |  |  | p02.Present_Value |  | Zeit bis nächster Schritt
|  |  |  | p02.Notification_Class | NC201
|  | AV | p03
p03.Object_Name
|  |  |  | p03.Description | […]Eingangswert
|  |  |  | p03.Present_Value |  | Eingangswert
|  |  |  | p03.Notification_Class | NC201
|  | AV | p04
p04.Object_Name
|  |  |  | p04.Description | […]Ausgangswert
|  |  |  | p04.Present_Value |  | Ausgangswert
|  |  |  | p04.Notification_Class | NC201
Regler WRG | RegWRG1 |  |  | Unternehmer Variante Zentrum
|  | LP | l01
l01.Object_Name
|  |  |  | l01.Description | […]PI/PID-Regelung | Regler
|  |  |  | l01.Setpiont |  | Sollwert
|  |  |  | l01.Controlled_Variable_Value |  | Istwert
|  |  |  | l01.Error_Limit |  | Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von regeltechnischen Vorgaben
|  |  |  | l01.Notification_Class | NC37
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Sollwert
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf l01.Setpiont) | Aufzeichnung Sollwert
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | AV | v10
v10.Object_Name
|  |  |  | v10.Description | […]Istwert
|  |  |  | v10.Present_Value |  | Istwert
|  |  |  | v10.Notification_Class | NC201
|  | AV | v11
v11.Object_Name
|  |  |  | v11.Description | […]Sollwert
|  |  |  | v11.Present_Value |  | Sollwert
|  |  |  | v11.Notification_Class | NC201
|  | AV | v12
v12.Object_Name
|  |  |  | v12.Description | […]Stellbefehl
|  |  |  | v12.Present_Value |  | Stellbefehl
|  |  |  | v12.Notification_Class | NC201
|  | BV | v13
v13.Object_Name
|  |  |  | v13.Description | […]Freigabe
|  |  |  | v13.Present_Value |  | Freigabe
|  |  |  | v13.Notification_Class | NC201
|  | MV | p01
p01.Object_Name
|  |  |  | p01.Description | […]WRG-Leistung
|  |  |  | p01.Present_Value | 1 = zwischen minimaler und maximaler; 2 = minimale erreicht; 3 = maximale erreicht; 4 = minimale und maximale erreicht | WRG-Leistung
|  |  |  | p01.Number_Of_States | 4
|  |  |  | p01.State_Text | [zwischen minimaler und maximaler;minimale erreicht;maximale erreicht;minimale und maximale erreicht]
|  |  |  | p01.Notification_Class | NC201
|  | MV | p02
s01.Object_Name
|  |  |  | p02.Description | […]Zustand
|  |  |  | s01.Present_Value | 1= Heizvorgabe/Heizbetrieb Kühlvorgabe/Heizbetrieb; 2= Heizvorgabe/Kühlbetrieb; 3= Kühlvorgabe/Kühlbetrieb; 4= Heizvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LE von WRG; 5= Kühlvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LE von WRG; 6= Heizvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LE von WRG; 7= Kühlvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LE von WRG; 8= Heizvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LK von WRG; 9= Kühlvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LK von WRG; 10= Heizvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LK von WRG; 11= Kühlvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LK von WRG; 12= Heizvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LE von WRG/Freigabe LK von WRG; 13= Kühlvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LE von WRG/Freigabe LK von WRG; 14= Heizvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LE von WRG/Freigabe LK von WRG; 15= Kühlvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LE von WRG/Freigabe LK von WRG | Zustand
|  |  |  | s01.Number_Of_States | 15
|  |  |  | p02.State_Text | [Heizvorgabe/Heizbetrieb;Kühlvorgabe/Heizbetrieb;Heizvorgabe/Kühlbetrieb;Kühlvorgabe/Kühlbetrieb;Heizvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LE von WRG;Kühlvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LE von WRG;Heizvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LE von WRG;Kühlvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LE von WRG;Heizvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LK von WRG;Kühlvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LK von WRG;Heizvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LK von WRG;Kühlvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LK von WRG;Heizvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LE von WRG/Freigabe LK von WRG;Kühlvorgabe/Heizbetrieb/Freigabe LE von WRG/Freigabe LK von WRG;Heizvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LE von WRG/Freigabe LK von WRG;Kühlvorgabe/Kühlbetrieb/Freigabe LE von WRG/Freigabe LK von WRG]
|  |  |  | p02.Notification_Class | NC201
Elektrozähler | ElektroZ
|  | AV | m01
m01.Object_Name
|  |  |  | m01.Description | […]Wirkenergie
|  |  |  | m01.Present_Value |  | Wirkenergie in kWh
|  |  |  | m01.Notification_Class | NC197
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Wirkenergie
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m01.Present_Value) | Aufzeichnung Wirkenergie
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | AV | m02
m02.Object_Name
|  |  |  | m02.Description | […]Strom L1
|  |  |  | m02.Present_Value |  | Strom L1
|  |  |  | m02.Notification_Class | NC197
|  | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […]Aufzeichnung Strom L1
|  |  |  | t02.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m02.Present_Value) | Aufzeichnung Strom L1
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
|  | AV | m03
m03.Object_Name
|  |  |  | m03.Description | […]Strom L2
|  |  |  | m03.Present_Value |  | Strom L2
|  |  |  | m03.Notification_Class | NC197
|  | TL | t03
t03.Object_Name
|  |  |  | t03.Description | […]Aufzeichnung Strom L2
|  |  |  | t03.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m03.Present_Value) | Aufzeichnung Strom L2
|  |  |  | t03.Loggin_Type | COV
|  | AV | m04
m04.Object_Name
|  |  |  | m04.Description | […]Strom L3
|  |  |  | m04.Present_Value |  | Strom L3
|  |  |  | m04.Notification_Class | NC197
|  | TL | t04
t04.Object_Name
|  |  |  | t04.Description | […]Aufzeichnung Strom L3
|  |  |  | t04.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m04.Present_Value) | Aufzeichnung Strom L3
|  |  |  | t04.Loggin_Type | COV
|  | AV | m05
m05.Object_Name
|  |  |  | m05.Description | […]Wirkleistung
|  |  |  | m05.Present_Value |  | Wirkleistung in kW
|  |  |  | m05.Notification_Class | NC197
|  | TL | t05
t05.Object_Name
|  |  |  | t05.Description | […]Aufzeichnung Wirkleistung
|  |  |  | t05.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m05.Present_Value) | Aufzeichnung Wirkleistung
|  |  |  | t05.Loggin_Type | COV
|  | BV | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x01.Present_Value |  | Sammelfehler
|  |  |  | x01.Notification_Class | NC33
Wärme-/ Kältezähler | WaermeZ
|  | AV | m01
m01.Object_Name
|  |  |  | m01.Description | […]Energie
|  |  |  | m01.Present_Value |  | Energie in MWh
|  |  |  | m01.Notification_Class | NC197
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Energie
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m01.Present_Value) | Aufzeichnung Energie
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | AV | m02
m02.Object_Name
|  |  |  | m02.Description | […]Leistung
|  |  |  | m02.Present_Value |  | Leistung in kW
|  |  |  | m02.Notification_Class | NC197
|  | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […]Aufzeichnung Leistung
|  |  |  | t02.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m02.Present_Value) | Aufzeichnung Leistung
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
|  | AV | m03
m03.Object_Name
|  |  |  | m03.Description | […]Vorlauftemperatur |  | Warm bei Wärmezähler / Kalt bei Kältezähler
|  |  |  | m03.Present_Value |  | Vorlauftemperatur
|  |  |  | m03.Notification_Class | NC197
|  | TL | t03
t03.Object_Name
|  |  |  | t03.Description | […]Aufzeichnung Vorlauftemperatur
|  |  |  | t03.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m03.Present_Value) | Aufzeichnung Vorlauftemperatur | Warm bei Wärmezähler / Kalt bei Kältezähler
|  |  |  | t03.Loggin_Type | COV
|  | AV | m04
m04.Object_Name
|  |  |  | m04.Description | […]Rücklauftemperatur
|  |  |  | m04.Present_Value |  | Rücklauftemperatur
|  |  |  | m04.Notification_Class | NC197
|  | TL | t04
t04.Object_Name
|  |  |  | t04.Description | […]Aufzeichnung Rücklauftemperatur
|  |  |  | t04.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m04.Present_Value) | Aufzeichnung Rücklauftemperatur | Kalt bei Wärmezähler / Warm bei Kältezähler
|  |  |  | t04.Loggin_Type | COV
|  | AV | m05
m05.Object_Name
|  |  |  | m05.Description | […]Durchfluss
|  |  |  | m05.Present_Value |  | Durchfluss in m3/h
|  |  |  | m05.Notification_Class | NC197
|  | TL | t05
t05.Object_Name
|  |  |  | t05.Description | […]Aufzeichnung Durchfluss
|  |  |  | t05.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m05.Present_Value) | Aufzeichnung Durchfluss
|  |  |  | t05.Loggin_Type | COV
|  | BV | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x01.Present_Value |  | Sammelfehler
|  |  |  | x01.Notification_Class | NC33
Durchflusszähler | DurchflZ
|  | AV | m01
m01.Object_Name
|  |  |  | m01.Description | […]Volumen
|  |  |  | m01.Present_Value |  | Volumen in m3
|  |  |  | m01.Notification_Class | NC197
|  | TL | t01
t01.Object_Name
|  |  |  | t01.Description | […]Aufzeichnung Volumen
|  |  |  | t01.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m01.Present_Value) | Aufzeichnung Volumen
|  |  |  | t01.Loggin_Type | COV
|  | AV | m02
m02.Object_Name
|  |  |  | m02.Description | […]Durchfluss
|  |  |  | m02.Present_Value |  | Durchfluss in m3/h
|  |  |  | m02.Notification_Class | NC197
|  | TL | t02
t02.Object_Name
|  |  |  | t02.Description | […]Aufzeichnung Durchfluss
|  |  |  | t02.Object_Property_Reference | (=Referenz auf m02.Present_Value) | Aufzeichnung Durchfluss
|  |  |  | t02.Loggin_Type | COV
|  | BV | x01
x01.Object_Name
|  |  |  | x01.Description | […]Sammelfehler
|  |  |  | x01.Present_Value |  | Sammelfehler
|  |  |  | x01.Notification_Class | NC33